福建园公交首末站枢纽一体化改造工程-配电工程

招 标 文 件

项目招标编号：CJAG2025029G

招 标 人：南宁邕城公共交通有限公司

招标代理机构：广西城建咨询设计有限公司

发布日期：2025 年 01 月

目 录

第一章  招标公告	1

1 项目概况与招标范围	1

2 投标人资格要求	1

3 资格审查方式	2

4 投标报名与招标文件的获取	2

5 投标文件的递交	2

6 发布公告的媒介	2

7 联系方式	3

第二章  投标人须知	4

一、投标人须知前附表	4

二、投标人须知正文部分	10

第三章 评标办法及标准	20

第四章 合同条款及格式	34

第五章 招标范围和要求	43

第六章  投标文件格式	75

一、资格审查文件格式	75

二、商务文件格式	82

三、技术文件格式	84

福建园公交首末站枢纽一体化改造工程-配电工程（项目编号：CJAG2025029G）招标公告

本招标项目 福建园公交首末站枢纽一体化改造工程-配电工程，招标人为 南宁邕城公共交通有限公司，招标项目资金来源 企业自筹。该项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标，现邀请有意向的合格投标人参加投标。

## 1 项目概况与招标范围

1.1项目名称：福建园公交首末站枢纽一体化改造工程-配电工程

1.2项目编号：CJAG2025029G

1.3项目地点：南宁市江南区星光大道与福建路交汇处轨道▪御水元筑小区内。

1.4项目规模：南宁邕城公共交通有限公司因从事集中式充电站原因，申请新装1台1250kVA变压器，用于集中式充电站用电。采用配电房安装形式，采用单电源、单回路供电，具体详见招标文件及南宁市供电局供电方案协议（设计图纸）。

电源接110kV石柱岭站10kV石江925线福建2号开闭所,敷设1条YJV22-3*70电缆到预留配电房位置，新装一台1250kVA变压器。采用符合国家现行有关标准“节能环保、安全可靠”的电气产品，按南网典设和10kV及以下业扩受电工程接入导则要求配置高、低压电气设备。1250kVA及以上容量按设计配置保护。变压器安装位置需满足供电半径要求，线路走廊及维护通道用户自行协调。

高压配电部分：干式变压器SCB11-1250KVA/10.5：1台，2*2（行人）敞开式电缆井：若干座，2根电缆顶管MPP-180/12：路径若干米，若干米电缆保护管MPP-φ180×12：路径若干米，地下定向钻孔敷管：若干米，变压器基础（带井）：1座，10kV铜芯电力电缆普通敷设YJV22-8.7/15kV-3x70mm²。

低压配电部分：低压电力电缆ZR-YJV22-0.6/1kV-4x70+1x35mm²若干米，低压电力电缆ZRC-YJV22-5x10mm²若干米。镀锌桥架约50米，桥架穿墙开孔2处（孔径50MM），低压部分施工是供5台移动式智能充电桩用电（充电桩由招标人提供），配套配电箱及漏电开关。（参考10KV图纸设计，注：160kw充电桩不在本次施工范围）。

1.5招标范围：主要建设内容包括土建、电力安装、管道建设、电缆敷设、设备及材料采购等，详见招标人提供的招标图纸及工程量清单。

1.6招标控制价：人民币壹佰零叁万玖仟柒佰柒拾元整（¥1039770.00）。

1.7工期：60日历天（包含接火送电）。

1.8质量要求：达到国家施工验收及南方电网规范合格标准。

## 2 投标人资格要求

2.1投标人为中华人民共和国境内依法设立的法人或其他组织。

2.2资质要求：投标人具备电力工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质或输变电工程专业承包叁级以上（含叁级）资质，并且同时具备《承装（修、试）电力设施许可证》，达到承装类四级或以上，承修类四级或以上，承试类五级或以上，且具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应能力的施工企业。其中，投标人拟派项目经理须具备机电工程专业贰级（含贰级）以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。

2.3 业绩要求：无要求。

2.4投标人没有处于被责令停业，或投标资格被行政主管部门取消，或财产被接管、冻结、破产状态，在投标截止前3年内没有骗取中标、严重违约或重大安全质量事故。

2.5其他要求：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

2.6联合体投标：本次招标不接受联合体投标。

2.7投标人未列入招标人不良信用名单的。

## 3 资格审查方式

本项目采用资格后审方式。

## 4 招标文件的获取

本项目招标文件为网上免费下载。潜在投标人可以在广西城建咨询设计有限公司（http://www.gxchengjian.com）或南宁轨道交通集团有限责任公司官网（http://www.nngdjt.com/）公告附件里下载招标文件和项目相关的图纸、清单。

注：投标人如未按要求或未完整下载相关文件，或由于未及时关注招标文件补充通知（补遗）、答疑等相关项目信息而影响投标的，其责任由投标人自行承担。

## 5 投标文件的递交

5.1 投标文件须密封后于2025年02月18日9 时30 分（北京时间）前递交，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.2 投标文件现场递交

递交地点：广西城建咨询设计有限公司（南宁市青秀区金湖路58号广西建设大厦三楼）。

5.3开标地点为：广西城建咨询设计有限公司（南宁市青秀区金湖路58号广西建设大厦三楼）。

## 6 发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（http://w ww.cebpubservice.com）、广西壮族自治区招标投标公共服务平台（http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/）、南宁轨道交通集团有限责任公司官网（http://www.nngdjt.com/）、广西城建咨询设计有限公司（http://www.gxchengjian.com）上发布。

## 7 联系方式

| 招标人: | 南宁邕城公共交通有限公司 | 招标代理机构: | 广西城建咨询设计有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址: | 南宁市民族大道184号 | 地址: | 南宁市青秀区金湖路58号广西建设大厦三楼 |
| 邮编: | 530022 | 邮编: | 530000 |
| 联系人: | 陆邦 | 联系人: | 吴工、钟工 |
| 电话: | 0771-5672034 | 电话: | 0771-5784039、17776499494 |
| 传真: | / | 传真: | / |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
| 网址: | / | 网址: | / |

2025年01月23日

- 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：南宁邕城公共交通有限公司 地 址：南宁市民族大道184号 联系人：陆 邦 电 话：0771-5672034 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理：广西城建咨询设计有限公司 地 址：南宁市青秀区金湖路58号广西建设大厦三楼 联系人：吴工、钟工 电 话：0771-5784039、17776499494 邮 箱：/ |
| 1.1.4 | 项目名称及项目编号 | 福建园公交首末站枢纽一体化改造工程-配电工程 CJAG2025029G |
| 1.1.5 | 项目地点 | 南宁市江南区星光大道与福建路交汇处轨道▪御水元筑小区内 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 企业自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.2.4 | 本项目增值税计税方法 | 一般计税法 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见招标公告。 |
| 1.3.2 | 工期 | 详见招标公告。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 达到国家施工验收及南方电网规范合格标准。 |
| 1.4.1 | 投标人资质要求 | 详见招标公告。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 本次招标接受不联合体投标。 |
| 1.9 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 分 包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏 离 | 不允许 |
| 2.1.1（8） | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件的澄清、修改、补充通知等内容。 |
| 2.2.1 | 投标人对招标文件提出异议的截止时间 | 投标截止时间10日前。投标人不在规定期限内提出，招标人有权不予答复，或答复后投标截止时间由招标人确定是否顺延。 澄清在中国招标投标公共服务平台（http://w ww.cebpubservice.com）、广西壮族自治区招标投标公共服务平台（http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/）、南宁轨道交通集团有限责任公司官网（http://www.nngdjt.com/）、广西城建咨询设计有限公司（http://www.gxchengjian.com）上发布。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的材料 | 投标文件的组成部分：资格审查文件、商务文件、技术文件三部分组成。 资格审查文件包括但不限于以下内容: （1）投标人基本情况表（附有效的营业执照副本或事业单位法人证书、安全生产许可证、资质证书等证明文件复印件）；（详见格式A1） （2）法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书（如无授权时，只需提供法定代表人资格证明书），法定代表人及被授权人身份证正反面复印件；（详见格式A2～A3）； （3）投标人具备电力工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质或输变电工程专业承包叁级以上（含叁级）资质，并且同时具备《承装（修、试）电力设施许可证》，达到承装类四级或以上，承修类四级或以上，承试类五级或以上，且具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应能力的施工企业。其中，投标人拟派项目经理须具备机电工程专业贰级（含贰级）以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）； （4）承诺书；（详见格式A4） （5）投标人认为需要提交的其他资料。（如有） 商务文件包括但不限于以下内容： （1）投标函；（详见格式B1） （2）投标报价汇总表；（详见格式B2） （3）配电设备安装项目预算书；（详见格式B3） （4）类似项目业绩相关证明材料；（如有） （5）由注册会计师事务所出具的投标人2023年年度财务审计报告（注：①财务审计报告应包含资产负债表、损益表、现金流量表等主要财务报表及附注；②对于从取得营业执照时间起到投标截止时间止不足要求年数的企业，只需提交企业取得营业执照年份至所要求最近年份经审计的财务审计报告）；（如有） （6）企业信誉相关证明材料；（如有） （7）投标人认为需要提交的其他资料。（如有） 技术文件包括但不限于以下内容： （1）技术配置响应表；（详见格式C1） （2）合同条款响应表；（详见格式C2） （3）项目实施方案、进度计划安排表（附施工工期倒排时间表、施工横道图）；（详见格式C3） （4）技术性能方案； （5）项目管理机构配备情况表（含项目经理简历表、技术负责人简历表和主要管理人员情况），提供近1个月（提供2024年6月至投标投标截止时间止任意一个月社保交纳记录）；（详见格式C4～C6） （6）售后服务：提供企业经营状况及履约情况承诺书和售后服务机构基本情况表（详见格式C7）； （7）优惠或增值方案； （8）设备安装与售后服务承诺书（配电设备全部验收完成并接火送电完成时间：60个日历天）；（详见格式C8） （9）投标人认为需要提交的其他资料。（如有） |
| 3.2 | 投标报价 | 投标报价包含但不限于人工、材料、设备采购、机械、包装运输、施工技术、材料场内外运输、施工用水电费、二次搬运费、竣工清理费、垃圾运输费、成品保护、系统检验、调试、验收、培训、质保、样品、管理、利润、保险费、所有税金、规费、外线设备及高低压变配电系统停电接火费、试验费、土建费、设备安装验收通电以及这些因素将来存在变动的风险等等投标人完成本项目的全部对价。税率为9%。如遇国家对税率进行调整，按调整后税率调整含税价，不含税价为不变价格。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 递交投标文件的截止之日起60日历天 |
| 3.4 | 投标保证金 | 本项目无需递交投标保证金 |
| 3.5 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.6.3 | 签字和（或）盖章要求 | 投标人应当按照招标文件规定，在投标文件封面和文本中明确要求之处进行签字或者盖章。 |
| 3.6.4 | 投标文件份数 | 正本 一 份，副本 四 份，并应随投标文件提交包含投标文件全部内容的电子文件 一 份。 投标文件电子版内容及格式：每份包括office版本或WPS版本（文本内容为Word格式，工程量清单为word或Excel格式）的全套投标文件(资格审查文件、技术文件和商务文件)和盖章后的全套投标文件(资格审查文件、技术文件和商务文件)正本的PDF版本扫描件。 电子文件保存介质：U盘。 |
| 3.6.5 | 装订要求 | 分册装订，共分3册，分别为资格审查文件、技术文件和商务文件。 投标文件每册装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，建议采用软封面和胶装方式装订。 |
| 4.1.1 | 包装、密封 | 投标人应将投标文件封装为三个包，分别密封在投标文件密封箱/袋里，三个包装中分别是：资格审查文件正本和副本、技术文件正本和副本、商务文件正本和副本（电子版文件封入此包装内）。密封箱/袋上应清楚的标明“资格审查文件”、“技术文件”、“商务文件”。最后，投标人可以将上述三个密封箱/袋单独或者统一封装在一个或多个大的密封箱/袋内递交。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 招标编号： 招标人名称： （项目名称） 投标文件 资格审查文件或技术文件或商务文件 投标人地址： 投标人名称： 本投标文件投标截止时间前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 详见招标公告。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 截标、开标时间和地点 | 投标截止时间：2025年02月18日9时30分（北京时间） 开标时间：同投标截止时间 开标地点：广西城建咨询设计有限公司（南宁市青秀区金湖路58号广西建设大厦三楼）。 |
| 5.2.1 | 开标 | 开标顺序：随机 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：成员人数为5人及以上单数，其中技术、经济等方面的专家组成不得少于成员总数的2/3，招标人委派评标专家不得多于成员总数的1/3。 |
| 6.3 | 评标办法 | 采用综合评估法，详见第三章《评标办法》 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，评标委员会根据综合评分排名情况，推荐3名中标候选人（当中标候选人不足3名时按实际数量推荐），并标明排序。 |
| 7.3.1 | 履约保证金 | - 1.履约保证金： 合同总金额的3%； - 2.形式：银行保函、银行电汇、转账等形式； - 3.履约保函应符合合同规定内容的要求,其开具银行应为中国境内商业银行地市级以上支行(含地市级支行)，并须是以招标人为受益人，见索即付无条件付款的、不可撤销的银行保函； - 4.递交地点：南宁市民族大道184号； - 5.招标人账户信息： - 账户户名：南宁邕城公共交通有限公司 - 账号：45050160465500001009 - 开户行：中国建设银行股份有限公司南宁新华支行 - 7.提交时间：应在合同签订前、且最迟应在中标通知书发出之日起30天内。 |
| 7.4.4 | 放弃中标人资格 | 中标人如放弃中标资格，则纳入招标人的不良信用名单名库，并禁止1年内不得投属于招标人的项目。 |
| 10. 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1 | 词语定义 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为。 |
| 10.2 | 招标上限控制价 | 招标上限控制价：本项目招标上限控制价为人民币人民币壹佰零叁万玖仟柒佰柒拾元整（¥1039770.00）。投标报价高于招标上限控制价的投标文件将按否决投标处理。 |
| 10.8 | 其他 | 1.本项目招标代理服务费按下述方式支付： 由中标人向招标代理机构支付。具体为：本项目招标代理服务费按国家发展计划委员会《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）及国家发改委《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）有关规定下浮20%计取，由中标人在领取中标通知书前，一次性向招标代理机构支付。 2.本项目招标文件的最终解释权归招标人。 |

- 二、投标人须知正文部分

- 1 总则

- 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见“投标人须知前附表”。

1.1.3 本项目招标代理机构：见“投标人须知前附表”。

1.1.4 本招标项目名称及项目编号：见“投标人须知前附表”。

1.1.5 本项目地点：见“投标人须知前附表”。

- 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见“投标人须知前附表”。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见“投标人须知前附表”。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见“投标人须知前附表”。

1.2.4 本招标项目的增值税计税方法：见“投标人须知前附表”。

- 1.3 招标范围、工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见“投标人须知前附表”。

1.3.2 本项目的工期：见“投标人须知前附表”。

1.3.3 本项目的质量要求：见“投标人须知前附表”。

- 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资质条件,见“投标人须知前附表”。

1.4.2是否接受联合体投标：见“投标人须知前附表”。

- 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

- 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

- 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

- 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9 踏勘现场

见“投标人须知前附表”

- 1.10 投标预备会

见“投标人须知前附表”

- 1.11 分包

见“投标人须知前附表”

- 1.12 偏离

见“投标人须知前附表”

- 2 招标文件

- 2.1 招标文件的组成

2.1.1本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法及标准；

（4）合同条款及格式；

（5）招标上限控制价；

（6）招标范围和要求；

（7）投标文件格式；

（8）“投标人须知前附表”规定的其他材料。根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.1.2根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件及其澄清、修改或补充文件对于同一内容表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标须知前附表所规定的时间之前，以书面形式通知招标代理机构，同时以发电子邮件的形式提供电子版本文件。否则，招标人有权不予答复，或答复后投标截止时间由招标人确定是否顺延。招标人将根据投标人的书面澄清要求进行澄清答复，招标人只答复与招标文件内容有关的问题，并有权对任何与招标文件无关的问题不作回答。

2.2.2招标人将澄清的答复内容（答复中包括问题但不包括问题的来源）进行整理，并以补充招标文件的形式在中国招标投标公共服务平台、广西壮族自治区招标投标公共服务平台、南宁轨道交通集团有限责任公司官网、广西城建咨询设计有限公司网站上发布的形式通知所有潜在投标人，发布之日起，视为投标人已收到该补充招标文件；投标人未及时关注网站上发布的补充招标文件造成的损失，由投标人自行负责。该答复的内容为招标文件的组成部分。

- 2.3 招标文件的修改

2.3.1在投标截止时间前，无论出于何种原因，招标人可以主动或应投标人澄清要求对招标文件进行必要的补遗或修改。

2.3.2招标文件的补遗或修改通知是招标文件的组成部分，将以补充招标文件的形式在网站上发布的形式通知所有潜在投标人，发布之日起，视为投标人已收到该补充招标文件，并对投标人具有约束力；投标人未及时关注网站上发布的补充招标文件造成的损失，由投标人自行负责。

2.3.3当后发的补遗或修改通知与原招标文件或此前发出的补遗或修改通知之间存有不一致时，应以后发的补遗或修改通知为准。

2.3.4为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的补遗或修改部分进行研究，招标人可适当推迟投标截止时间。招标澄清或修改的内容影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间15日前以在网站上发布的形式通知所有潜在投标人。

- 3 投标文件

- 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）资格审查文件：具体内容见“投标人须知前附表”；

（2）商务文件：具体内容见“投标人须知前附表”；

（3）技术文件：具体内容见“投标人须知前附表”；

3.1.2招标文件“第六章投标文件格式”有规定格式要求的，投标人应按规定的格式填写并按要求提交相关的证明材料。

- 3.2 投标报价

3.2.1投标报价是指由投标人根据本项目招标要求进行自主报价，本项目投标报价内容和要求详见投标人须知前附表。

3.2.2 投标人应按招标文件要求填写相应表格。

- 3.3 投标有效期

3.3.1在“投标人须知前附表”规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

- 3.4 投标保证金

本项目无需递交投标保证金

- 3.5 备选投标方案

除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

- 3.6 投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.6.2投标文件必须对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、招标范围和要求等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标文件副本也可使用正本的复印件。投标文件正本与副本均由投标人的法定代表人或其委托代理人在规定的相关位置签字（或盖章）并加盖投标人单位公章。由委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见“投标人须知前附表”。

3.6.4投标文件正本一份，副本份数见“投标人须知前附表”。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5 投标文件应编制目录，具体装订要求见“投标人须知前附表”规定。

- 4 投标

- 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件应按“投标人须知前附表”的要求进行包装、密封，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。

4.1.2 投标文件封套上应写明的其他内容见“投标人须知前附表”。

- 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在“投标人须知前附表”第5.1款规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见“投标人须知前附表”。

4.2.3 除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2.5 现场递交投标文件的投标人，需携带法定代表人证明书原件，若为其授权人来递交文件的，还需提供授权委托书原件，否则其递交的投标文件不予接收。

- 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1在“投标人须知前附表”第5.1款规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知，应按照本章第3.6.3款的要求签字和盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3.6款和第4款规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

- 5 开标

- 5.1 开标时间和地点

招标人在“投标人须知前附表”规定的投标截止时间（开标时间）、地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或委托代理人参加。

- 5.2 开标程序

5.2.1参加现场开标会的投标人法定代表人或其授权代表（以下统称“投标人代表”）必须在投标截止前到开标地点出示本人有效身份证（限中国公民居民身份证、外籍有效护照，下同）、法定代表人证明书、法人代表授权委托书（若为授权人时），并由招标人或其委托的公证机构代表验证确认。否则招标人有权拒收其投标文件。

5.2.2招标代理机构对开标过程制作记录。本项目开评标结束后，在开评标结果公示中增加唱标结果的公布。

5.2.3开标会由招标人或其委托的招标代理机构主持。

5.2.4主持人按以下程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）介绍参加开标会议的单位和人员；

（3）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，点名确认投标人是否派人到场；

（4）投标人代表检查投标文件的密封情况；

（5）投标人代表、招标人代表等有关人员对以上内容相关表格进行签字确认；

（6）按照“投标人须知前附表”的规定的开标顺序开标；

（7）唱标：对投标人的投标报价、质量要求、工期及其他内容进行唱标，并记录在案；

（8）公布招标上限控制价及相关内容；

（9）投标人代表、招标人代表等有关人员对开标过程相关表格进行签字确认；

（10）主持人宣布相关事宜。

（11）开标结束。

- 5.3不予开标

符合下列情况之一的投标，招标人拒绝受理或在开标时当场否决其投标，不得进入评标：

（1）投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）投标文件未按招标文件要求密封的；

（3）无疫情特殊政策的情况下，投标人授权的代理人未按时出席开标会；

（4）授权出席开标会、授权签署投标文件的委托代理人非投标人授权委托人。

- 5.4开标异议

（1）投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

（2）投标人不得就招标人已答复的同一事项再次异议。

（3）投标人如在开标现场没有提出异议，视为主动放弃异议资格，不得在其他情况下再次提出开标异议。

- 6 评标

- 6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）为该工程提供勘察、设计、监理咨询的主要人员；

（6）为该工程的勘察、设计人员；

（7）为该工程招标代理、造价咨询机构的人员；

（8）与投标人有其他利害关系。

- 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 6.3 评标办法

详见第三章《评标办法及标准》。

- 7 合同授予

- 7.1 定标

7.1.1除“投标人须知前附表”规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见“投标人须知前附表”。

7.1.2招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.1.3投标人应确保提供的资料真实无误，如有弄虚作假的情况，一经查实，取消投标资格，已经中标的取消中标资格。

7.1.4评标委员会评审结束后，招标人经审查发现评标过程中有明显错误，可以组织原评标委员会进行复评。

- 7.2 中标通知及中标公告

7.2.1招标人按规定在网站上发布中标候选人公示和中标公告，发布之日起，视为所有投标人已收到该中标结果。

7.2.2对未中标者，招标人及招标代理机构不对未中标原因做出解释，同时亦不退还投标文件。

- 7.3 履约保证金

7.3.1在签订合同前，中标人应按“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式向招标人提交履约保证金。

7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，给招标人造成的损失的，中标人还应当对损失部分予以赔偿。

- 7.4 签订合同

招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。中标人因不可抗力或者自身原因不能履行招标采购合同的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

- 8 重新招标和不再招标

- 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）评标委员会否决不合格投标或者界定为无效后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争性的（当有效投标不足三个，但仍有两个有效时，评标委员会认为剩余的投标文件仍具有竞争性的，应继续评审）；

（4）根据本须知第3.3.2款规定，所有中标候选人均不同意在投标有效期内延长投标有效期的。

（5）招标文件、有关法规和文件规定的重新招标的情形。

- 8.2 不再招标

项目招标经两次发布信息后，仍出现本章8.1（1）或（2）或（3）情况的，招标人可不再进行招标。

- 9 纪律和监督

- 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;

（2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

- 9.2 对投标人的纪律要求

9.2.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

（6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（9）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（10）不同投标人的投标文件相互混装；

（11）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出（如有）。

9.2.2投标人不得向招标人或评标委员会成员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

- 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

- 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，可以在知道或者应当知道之日起十日内向招标人提出书面投诉。投诉应当有明确的请求及证明材料，没有提出异议或者投诉活动不符合要求的，招标人不予受理。

- 10 需要补充的其他内容

- 10.1词语定义

见“投标人须知前附表”。

- 10.2 招标上限控制价

详见“投标人须知前附表”。

- 10.3 知识产权

构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

- 10.4同义词语

构成招标文件组成部分的“合同条款及格式”、“招标范围和要求”等章节中出现的措辞“发包人或甲方”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

- 10.5 监督

本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的主管部门依法实施的监督。

- 10.6 解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，依次按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

- 10.7 本项目采购及合同执行的任何阶段，如果招标人发现投标人/中标人存在下述行为之一的，招标人有权取消其投标/中标资格，投标/中标无效。情节严重的，报同级或上级监管部门依法进行处理；同时将其列入招标人的不良信用名单：

（1）投标人在投标截止期后撤回其投标的。

（2）提供虚假材料谋取中标的。

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（4）恶意串通等不正当竞争行为的。

（5）中标后无正当理由拒不与采购人签订采购合同的。

（6）未照招标、投标文件确定的事项签订采购合同的。

（7）将采购合同转包的。

（8）提供假冒伪劣产品的。

（9）擅自变更、中止或者终止采购合同的。

（10）中标人签订合同后，不能履约或无故拖延履约期的。

（11）中标人未投标阶段提出异议或疑问，在成交后无法满足采购需求的。

（12）中标人在成交后无正当理由放弃成交资格的。

（13）招标文件、法律、法规规定的其他情形。

- 10.8其他

10.8.1 其他条款见“投标人须知前附表”。

10.8.2 本项目招标代理服务费的计算方法如下：

招标代理服务收费标准

| 服务 费率（%） 类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-50000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 50000-100000 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 100000-500000 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 500000-1000000 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 1000000以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

- 第三章  评标办法及标准

- 1 评标方法

本次评标采用综合评估法。满分100分，其中技术得分60分，商务得分40分。

- 2 评标依据

- 本项目《招标文件》及补充文件；

- 招投标法及相关法规；

- 有效的《投标文件》及澄清文件。

- 3 评标组织

3.1评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会的组建详见第二章投标人须知第6.1款的规定。

3.2评标程序和内容包括：

（1）评标委员会成员熟悉招标文件和评标办法；

（2）全体评标委员会成员对投标文件的资格审查文件进行资格审查；

（3）按专家专业类别分为经济评审组和技术评审组；

（4）评标委员会成员对通过资格审查的投标文件进行初步评审；

（5）技术评审组对投标文件的技术文件进行评审并打分，经济评审组对投标文件的商务文件进行评审并打分；

（6）计算各投标人综合评分，并按照综合得分由高到低排序；

（7）全体评标委员会完成评标报告，推荐中标候选人。

- 4 资格审查

4.1全体评标委员会审查投标人是否符合法律、法规、规章以及本招标文件对投标人资质、业绩和其他强制性标准，是否处于正常的经营状况等情况。

4.2在本阶段不符合任何一项资格评审标准的投标人，均视为资格审查不合格，不得进入下一阶段的评审。评审标准详见附表一《资格审查表》。

4.3当有效投标不足三个时，评标委员会认为剩余的投标文件不具有竞争性的，不进入初步评审阶段。

- 5 初步评审

5.1评标委员会将对投标文件的实质性内容进行初步评审，判定其内容是否真实、完整，是否满足招标文件要求并在实质性内容上予以响应；

5.2如果投标文件实质性不响应招标文件的要求和条件的，评标委员会将判定为重大偏差并作否决投标处理，并且不允许投标人通过修正或撤销其不符要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标文件；

5.3评标委员会根据招标文件的要求对投标人进行初步评审，未通过初步评审的投标人不得进入下一阶段的详细评审。评审标准详见附表二《初步评审表》。

5.4投标文件有下列情形之一的，评标委员会应按否决投标处理：

- 不符合附表一《资格审查表》规定的；

- 不符合附表二《初步评审表》规定的；

- 法定代表人未按规定出具授权委托书的(采用委托代理人形式的)；

- 在投标文件中有虚假文件和/或资料的；

- 投标文件中附有招标人不能接受的条件；

- 投标人以经评标委员会评审认定为低于成本的报价竞标；

- 开标会结束拒绝在开标记录上签字确认，且经核实无误后，仍拒绝签字确认的；

- 投标人扰乱会场秩序，经劝阻仍然无理取闹的；

- 投标人未能按照评标委员会要求，对其投标文件进行澄清、说明和补正的；

- 投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

- 为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

- 为本项目提供招标代理服务的；

- 与本项目的招标代理机构同为一个法定代表人的；

- 与本项目的招标代理机构相互控股或参股的；

- 与本项目的招标代理机构相互任职或工作的；

- 招标文件、法律、法规规定的其他否决投标情况。

5.5当有效投标不足三个时，评标委员会认为剩余的投标文件不具有竞争性的，不进入详细评审阶段。

- 6 详细评审

- 6.1商务、技术部分评审

6.1.1评标委员会技术评审组对通过初步评审的投标文件的技术文件进行详细评审；评标委员会经济评审组对通过初步评审的投标文件的商务文件进行详细评审。

6.1.2经济评审组按照附表三《商务文件评分表》规定的量化因素和分值，对各投标人商务部分评审，各项评审得分合计为投标人商务得分（得分出现小数的，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入）。

6.1.3技术评审组按照附表四《技术文件评分表》规定的量化因素和分值，对各投标人技术部分评审。各评委对投标人的各评分项评分累加后得出各评委的总得分。投标人技术得分取所有评委总得分的算术平均值（得分出现小数的，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入）。（注：技术得分低于技术分总分的60%的投标人不得推选为中标候选人，如投标人不足以满足上述条件的，按实际数量推选为准）

- 6.2报价部分评审

6.2.1评标委员会经济评审组对通过初步评审的投标人的有效投标报价进行详细评审。

6.2.2投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正。修正的价格经投标人确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）修正后的最终投标报价超过招标上限控制价的投标文件作否决投标处理。如项目设有综合单价控制价的，修正后的综合单价超过综合单价控制价的投标文件作否决投标处理。

（4）评标价格及中标价均以修正后的投标报价为准。如投标人不接受按以上规则确定的评标总价和中标价，则其投标将被否决。

6.2.3出现下列情况的投标文件将予以否决：

（1）评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价投标，否决其投标。

（2）投标报价清单如有漏项的投标文件，将予以否决。

6.2.4经济评审组按照附表三《商务文件评分表》规定的量化因素和分值，对各投标人的投标报价评审，并计算出价格得分（得分出现小数的，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入）。

- 6.3 投标文件的澄清和补正

6.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中的非实质性偏离内容进行书面澄清、说明或补正。澄清、说明和补正必须由评标委员会书面提出、投标人书面答复，否则无效。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

非实质性偏离是指投标文件实质性响应招标文件，但在部分可允许范围内存在一些不规则、不一致、不完整的内容，通过澄清、说明或者补正后这些内容不会改变投标文件的实质性。以下情况属于非实质性偏离：

（1）投标文件文字表述的内容含义不明确；

（2）同类问题表述不一致；

（3）明显文字和计算错误；

（4）评标委员会认定的其他非实质性偏离情况。

6.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

6.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

6.3.4对投标文件进行澄清、说明和补正采用书面材料。

- 6.4评标结果

6.4.1汇总得分

各投标人综合评分=技术得分+商务得分；

6.4.2推荐中标候选人

经评审后，评标委员会按综合评分由高到低顺序推荐3名中标候选人（当中标候选人不足3名时按实际数量推荐），并标明排序。综合评分相同时，则技术得分较高的排名靠前；如技术得分也相同，则价格得分较高的排名靠前；如价格得分也相同，则由评标委员会采用记名投票方式确定。（注：技术得分低于技术分总分的60%的投标人不得推选为中标候选人，如投标人不足以满足上述条件的，按实际数量推选为准）

6.4.3 评标委员会完成评标后，由应当向招标人提交书面评标报告。评标报告由评标委员会成员起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字确认，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。评标委员会成员拒绝在评审报告中签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。

6.4.4评标委员会应将评标过程中使用的文件、表格以及其他材料即时归还招标人。

本评标办法由南宁邕城公共交通有限公司负责解释。

- 附表一：资格审查表

| 序号 | 内容 | 合格条件标准 | 评审依据 | 评审结果（合格/不合格） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人代表身份证明材料 | 提供法定代表人授权书及法定代表人资格证明书（如无授权时，只需提供法定代表人资格证明书），法定代表人及被授权人身份证复印件加盖公章 | 法定代表人授权书，法定代表人资格证明书，身份证正反面复印件 |  |
| 2 | 事业或企业法人营业执照 | 投标人为中华人民共和国境内依法设立的法人或其他组织 | 投标人有效的营业执照副本或事业单位法人证书等证明文件复印件 |  |
| 3 | 投标人资格 | 投标人具备电力工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质或输变电工程专业承包叁级以上（含叁级）资质，并且同时具备《承装（修、试）电力设施许可证》，达到承装类四级或以上，承修类四级或以上，承试类五级或以上，且具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应能力的施工企业。其中，投标人拟派项目经理须具备机电工程专业贰级（含贰级）以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。 | 根据招标公告对应的资格要求提供资格证明材料。 |  |
| 4 | 承诺书 | 投标人没有处于被责令停业，或投标资格被行政主管部门取消，或财产被接管、冻结、破产状态，在投标截止前3年内没有骗取中标、严重违约或重大安全质量事故。与其他投标人之间不存在单位负责人为同一人或者控股、管理关系的情况。投标人未列入招标人不良信用名单 | 按规定格式提供承诺书原件 |  |
| 5 | 联合体投标 | 本项目招标不接受联合体投标。 | 不接受联合体投标。 |  |

注：1.投标文件中的所有证明资料的复印件均应加盖投标人公章；

2. 评审结果填写：合格打√，不合格打×，凡评审结果有一项不合格者，结论为不通过。

3.未通过资格审查不得进入下一步评审。

附表二:  初步评审表

商务初步评审表

| 序号 | 评审项目 | 评审结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按规定签署和盖章。 |  |  |
| 2 | 投标文件按规定的格式填写，内容齐全；投标函中没有关键字迹模糊、无法辨认或含义不明确的（应按照招标文件规定第六章投标文件格式填写）。 |  |  |
| 3 | 投标有效期满足招标文件要求。 |  |  |
| 4 | 投标报价未超过招标上限控制价的。 |  |  |
| 5 | 投标人没有递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中，虽有两个或多个报价但已书面声明哪一个有效（按招标文件规定提供可选择性方案报价的除外）。 |  |  |
| 6 | 投标报价固定，或同一方案无选择性报价。 |  |  |
| 7 | 工期满足招标文件要求。 |  |  |
| 8 | 投标报价清单无缺、漏项。 |  |  |
| 9 | 无招标文件、法律、法规规定的其他否决投标情况。 |  |  |

注：1.评审结果填写合格打√，不合格打×，凡评审结果有一项不合格者，结论为不通过。本表内容由经济评审组评审使用。

2.“缺、漏项”是指投标人未按照招标人提供的清单项进行报价，投标人的报价清单中缺少某项清单或报价。

技术初步评审表

| 序号 | 评审项目 | 评审结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按规定签署和盖章。 |  |  |
| 2 | 投标文件的实质性内容按照规定的格式填写、内容齐全（应按照招标文件规定第六章节格式填写）。 |  |  |
| 3 | 投标人在资格评审文件或技术文件中未透露有关报价的信息。 |  |  |
| 4 | 合同条款完全响应。 |  |  |
| 6 | 无招标文件、法律、法规规定的其他否决投标条件。 |  |  |

注：评审结果填写合格打√，不合格打×，凡评审结果有一项不合格者，结论为不通过。本表内容由技术评审组评审使用。

附表三：商务文件评分表

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 评标基准价的确定： （1）投标人总报价大于招标控制价时投标文件作无效处理。 （2）投标人总报价小于或者等于招标控制价时，通过资格评审、初步评审的有效报价投标人在4家以上（含4家）的，将去掉最高的有效报价后（报价相同的一并去掉），其余报价的算术平均值作为评标基准价。基准价和投标价格得分计算结果均保留小数点后两位。 （3）当所有报价都需要去除时，直接取所有报价的算术平均值作为评标基准得分价。 投标报价计算公式： - 评审时以经评审的基准价为最高分，采用内插法计算，投标人报价每高于基准价1％的扣1分，每低于基准价1％的扣0.5分，扣完即止。 - （1）当评审价等于基准价时，投标人的价格得分为30分； - （2）当评审价高于基准价时，每高于基准价的1%，投标人的价格得分扣1分，按内插法计算，即：某投标人价格分=30-（评审价-基准价）/基准价×100×1； - （3）当评审价低于基准价时，每低于基准价的1%，投标人的价格得分扣0.5分，按内插法计算，即：某投标人价格分=30-（基准价-评审价）/基准价×100×0.5； |  |
| 2 | 付款方式 | 3分 | - 在满足招标文件要求的基础上，每分期付款期限每延长6个月得1分，最高得3分。 |  |
| 3 | 企业业绩 | 3分 | 投标人提供自2021年12月以来已竣工的类似配电工程项目业绩，提供充电站配电工程的得1分，提供其他配电工程得0.5分，满分3分。 - 注：须提供相关合同协议书关键页、竣工验收证明材料复印件并加盖公章，材料内容必须清晰。时间以竣工验收证明材料时间为准。不提供的不得分。 |  |
| 4 | 财务状况 | 1分 | - 提供由注册会计师事务所出具的无保留意见的投标人2023年年度审计报告，财务状况盈利的得1分，亏损的不得分，满分1分。 |  |
| 5 | 企业信誉 | 3分 | - 投标人获得县级（含）及以上建设行政主管部门或其认定的行业协会颁发的项目质量或安全文明工地奖的证明文件，从获奖颁发之日起二年内，得1分；获得区县级及以上工商税务守信的1分。满分3分。 |  |
| 合计 |  | 40分 |  |  |

注：投标报价如有修正，经济评审组需填写附表《投标报价修正表》并由投标人代表签字确认。

- 附表四：技术文件评分表

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术性能分 | 15分 | 由评标委员会根据投标设备的性能、质量、技术参数等设备性能在相应档次内独立打分，不提供的不得分。 优（15分）：经评委综合评定设备综合性能很好满足招标文件要求，充分理解项目设计要求，设备选型、综合性能完全满足招标文件要求，采用先进成熟技术，质量稳定，产品兼容性好，设备配置的适用性优越，评定为“优”。 良（10分）：经评委综合评定设备综合性能较好满足招标文件要求，基本理解项目设计要求，设备选型、综合性能基本满足招标文件要求，质量、产品兼容性、采用技术基本可行，设备配置的适用性良好，评定为“良”。 差（5分）：经评委综合评定设备综合性能基本满足招标文件要求，对项目设计要求理解不足，设备选型、综合性能部分没有满足招标文件要求，质量、产品兼容性、采用技术基本可行，设备配置的适用性一般，评定为“差”。 |  |
| 2 | 项目团队成员 | 10分 | 优（10分）：拟投入的主要管理人员16人及以上（包含至少4名电气类施工员及1名安全员，技术负责人1人，不包含项目经理），且人员配备满足施工需要，管理人员配备齐全且经验及综合素质良好。 良（6分）：拟投入的主要管理人员11人-15人（包含至少3名电气类施工员及1名安全员，技术负责人1人，不包含项目经理），且人员配备基本满足施工需要，管理人员配备齐全且有一定经验。 差（3分）：拟投入的主要管理人员5人-10人（包含至少2名电气类施工员及1名安全员，技术负责人1人，不包含项目经理），且人员配备基本满足施工需要，管理人员配备齐全。 备注：人员齐备、专业配套，具备相关岗位证书：拟派驻本项目的技术负责人应具有中级及以上职称证件，安全员、施工员、电气类施工员、应具有相应岗位资格证书。未提供的不予计分。 |  |
| 3 | 实施方案 | 5分 | 由评标委员会根据投标人的项目实施方案在相应档次内独立打分，不提供的不得分。 优（5分）：项目实施方案优秀，方案描述详细完整，技术路线设计科学、严谨，提供先进成熟的技术和稳定的系统解决方案。方案可操作性强；硬件配置科学合理，充分满足或高于用户目前的需求以及中、短期发展使用要求。施工安装方案较详细，技术思路明确清晰，安装队伍人员配置方案科学合理，有确保施工进度和系统质量的完善应对措施，附有现场踏勘图片及用户证明、具有详细的材料清单、符合实际建设的设计图纸和实施方案等，最快捷的工期及竣工验收时间。 良（3分）：项目实施方案良好，方案描述详细完整，技术路线设计科学、严谨，提供先进成熟的技术和稳定的系统解决方案。方案可操作性强；硬件配置科学合理，充分满足或高于用户目前的需求以及中、短期发展使用要求，附有现场踏勘图片及用户证明。施工安装方案较详细，技术思路明确清晰，安装队伍人员配置方案科学合理，有确保施工进度和系统质量的完善应对措施，较快捷的工期及竣工验收时间。 差（2分）：项目实施方案一般，方案描述完整，提供成熟的技术和稳定的解决方案。充分满足或高于用户目前的需求。施工安装方案技术思路明确清晰，安装队伍人员配置方案合理，响应工期及竣工验收时间。 |  |
| 4 | 施工工期及竣工时间 | 5分 | 满足项目施工方案及响应工期、竣工验收时间等得1分；完成施工工期及验收时间提前五天得3分；完成施工工期及验收时间提前十天完成的5分。 注：需提供施工工期倒排时间表、施工横道图，未提供的不予计分。 |  |
| 5 | 售后服务方案 | 15分 | 由评标委员会根据投标人提供的售后服务方案内容的完整性、可行性，到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护 (注明时间)、免费技术培训方案、免费保修期外维修方案、售后服务保证承诺等方面在相应档次内独立打分，不提供的不得分。 优（15分）：有明确的服务计划，有完善的管理制度，售后服务方案内容完整、可行，有到达故障现场时间、故障出现解决方案、有定期维护 (注明时间)、免费技术培训方案、免费保修期外维修方案，并针对本项目提出切实可行的并经评委认可的其他售后服务承诺的，评定为“优”。 良（10分）：有服务计划，有管理制度，售后服务方案内容完整，有到达故障现场时间、故障出现的解决方案，评定为“良”。 差（5分）：有简单的服务计划，有基本的管理制度，售后服务方案内容基本可行。 |  |
| 6 | 质保期 | 5分 | 投标人在三年质保期基础上，投标人承诺每延长半年的质保期的，得1分，满分5分。 |  |
| 7 | 优惠或增值方案 | 5分 | 投标人给予招标人实质性的优惠条件，包含但不限于设备和服务方面的优惠（如赠送监控设备、安防器材、配套设备、绝缘鞋、手套、令克棒、提供免费后期增加或修改等服务等），由评标委员会根据投标人提供的方案进行横向综合评比并在相应档次内独立打分，不提供的不得分。 优（5分）：投标人给予招标人实质性的优惠条件优越，包含但不限于设备和服务方面的优惠（如赠送监控设备、安防器材、配套设备、绝缘鞋、手套、令克棒、提供免费后期增加或修改等服务等）增值方案切实可行的且有针对性并有经评委认可的其他优惠条件的。 良（3分）：投标人给予招标人实质性的优惠条件良好，包含但不限于设备和服务方面的优惠（如赠送监控设备、安防器材、配套设备、绝缘鞋、手套、令克棒、提供免费后期增加或修改等服务等）增值方案可行且有一定针对性的。 差（1分）：投标人给予招标人实质性的优惠条件一般，包含但不限于设备和服务方面的优惠（如赠送监控设备、安防器材、配套设备、绝缘鞋、手套、令克棒、提供免费后期增加或修改等服务等）增值方案一般但考虑欠周全的。 |  |
| 总分 |  | 60分 |  |  |

附表五：投标报价修正表

投标报价修正表

| 编号 | 修正项目 | 修正前投标报价（元） | 修正后投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 投标报价： | 修正后总价： |
| 投标人名称 |  |  |  |
| 投标人声明 | 我单位（□接受□不接受）本评标办法报价评审确定的评标总价和中标价。 |  |  |
| 法定代表人或授权代理人签字 | 日期： 年 月 日 |  |  |

备注：1.评标价格及中标价均以修正后的投标报价为准。如投标人不接受按以上规则确定的评标总价和中标价，则其投标将被拒绝。

2.修正后投标报价小数位数保留到分。

- 第四章 合同条款及格式

甲方（发包方）：

乙方（承包方）：

签订地点：南宁市青秀区

第一节 一般条款

依照《中华人民共和国民法典》等有关规定，经招投标程序，结合本项目具体情况，经南宁邕城公共交通有限公司（以下简称甲方）和             （以下简称乙方）双方平等友好协商，就乙方承包福建园公交首末站枢纽一体化改造工程-配电工程项目达成一致意见，签订本合同以资共同遵守。

本合同的组成文件及适用优先顺序如下：

（1）本合同；

（2）中标通知书；

（3）招标文件（含招标补遗文件）

（4）合同附件（如有）；

（5）补充协议（如有）；

（6）投标文件及附件。

第一条	项目概况

1.1项目名称：福建园公交首末站枢纽一体化改造工程-配电工程项目（项目编号：    ）。

1.2 项目地点：南宁市江南区星光大道与福建路交汇处轨道▪御水元筑小区内

1.3 承包方式及范围。

1.3.1项目承包方式：包工包料（包采购货物和质量保修、包辅材、包设备、包安装、包培训等一切完成项目所需的人工和材料），包工期，包质量，包保险、包税金、包通过由机务维修部、场站管理部、五一车队等部门组织的验收小组进行验收合格（包含接火送电）。

1.3.2合同工期和项目主要内容：

合同总工期：60个日历天，其中项目施工工期      天、接火送电工期     天。

承包人必须完成项目设备材料的采购、供应、安装、调试、接入电网、送电等一系列工程内容并提供合同约定的技术培训和售后服务。

项目内容包括：土建、电力安装、管道建设、电缆敷设、设备及材料采购等，具体包括：

（1）南宁邕城公共交通有限公司因从事集中式充电站原因，申请新装1台1250kVA变压器，用于集中式充电站用电。采用配电房安装形式，采用单电源、单回路供电，具体详见招标文件及南宁市供电局供电方案协议（设计图纸）。

（2）电源接110kV石柱岭站10kV石江925线福建2号开闭所，敷设1条YJV22-3*70电缆到预留配电房位置，新装一台 1250kVA变压器。采用符合国家现行有关标准“节能环保、安全可靠”的电气产品，按南网典设和10kV及以下业扩受电工程接入导则要求配置高、低压电气设备。1250kVA及以上容量按设计配置保护。变压器安装位置需满足供电半径要求，线路走廊及维护通道用户自行协调。

（3）高压配电部分：干式变压器SCB11-1250KVA/10.5：1台，2*2（行人）敞开式电缆井：若干座，2根电缆顶管MPP-180/12：路径若干米，若干米电缆保护管MPP-φ180×12：路径若干米，地下定向钻孔敷管：若干米，变压器基础（带井）：1座，10kV铜芯电力电缆普通敷设YJV22-8.7/15kV-3x70mm²。

（4）低压配电部分：低压电力电缆ZR-YJV22-0.6/1kV-4x70+1x35mm²若干米，低压电力电缆ZRC-YJV22-5x10mm²若干米。镀锌桥架约50米，桥架穿墙开孔2处（孔径50MM），低压部分施工是供5台移动式智能充电桩用电（充电桩由招标人提供），配套配电箱及漏电开关。（参考10KV图纸设计，注：160kw充电桩不在本次施工范围）。

具体项目内容有变化的，以甲方确认的图纸资料及甲方工程量清单所包括的工程为准。

2.1 本合同执行含税固定总价，合同总价为人民币：            。

2.2乙方投标文件中《投标报价汇总表》、《配电设备安装项目预算书》为乙方根据招标范围及图纸内容进行编制，如乙方文件有缺漏项的，乙方仍应在工期内完成招标范围及图纸的全部施工项目，由此产生的费用和责任由乙方承担，乙方不得以任何理由要求甲方增加费用。

2.3本合同总价包括但不限于人工、材料、设备采购、机械、包装运输、施工技术、材料场内外运输、施工用水电费、二次搬运费、竣工清理费、垃圾运输费、成品保护、系统检验、调试、验收、培训、质保、样品、管理、利润、保险费、所有税金、规费、外线设备及高低压变配电系统停电接火费、试验费、土建费、设备安装验收通电以及这些因素将来存在变动的风险等乙方完成本项目的全部对价。此价作为拨付材料、项目备料款、进度款及结算款的依据。税率为9%。如遇国家对税率进行调整，按调整后税率调整含税价，不含税价为不变价格。

第三条 图纸

3.1 施工设计图在       时由  方提供，乙方按照施设计图完成施工内容。

3.2乙方在项目竣工时应当向甲方提供竣工资料及竣工图纸。

3.3本项目全部图纸的知识产权均归甲方所有。

第四条 合同质保期与售后服务

4.1 质保期：在设备安装验收合格并正式送电交付使用起    年。

4.2售后服务：质保期期间交付使用之日起每半年做一次配电设备设施维护保养及检查，满一年使用期应做一次配电设备设施实验，并出具有效的实验报告给甲方归档。

第二节 合同价款与支付

第五条	项目款支付及支付方式

5.1 合同总价分四期支付，具体支付条件如下：

第一期：本项目施工完成并通过验收合格，甲方收到乙方提交的项目全部竣工资料、竣工图纸和当期进度款全额的增值专用税发票后10个工作日内，双方办理项目结算款经核算确定盖章后，支付项目合同总价的35%（即        元）；

第二期：设备投入试运营满6个月无质量问题，甲方收到当期进度款全额的增值专用税发票后10个工作日后，支付项目合同总价的20%（即         元）；

第三期：设备投入试运营满12个月无质量问题，甲方收到当期进度款全额的增值专用税发票后10个工作日后，支付项目合同总价的20%（即        元）；

第四期：设备投入使用满18个月无质量问题，甲方收到当期进度款全额的增值专用税发票后10个工作日后，支付项目结算总价的22%（即         元），剩余3%作为项目质保金。如有双方发生工程结算款变更的，在本期款项中予以相应调整。

5.2如乙方未提供合法、有效、足额的增值税发票的，甲方有权相应迟延支付而不承担违约责任。如因乙方原因导致甲方无法实现税款抵扣，造成甲方的损失由乙方承担，甲方有权从履约保证金或合同价款中予以扣除。

第六条 项目质保金和履约保证金

6.1项目质保金：双方约定按项目结算总价的3%为质保金，质保期为       年。项目质保期满且经甲方复检合格后，由乙方提出书面付款申请，甲方在扣除应由乙方承担的维修费用后，一次性付清余款；质保金不计息。如质量保修金不足抵扣维修费的，不足部分由乙方另行承担。

6.2履约保证金:乙方在签订合同一个月内，应向甲方交纳履约保证金，履约保证金为：合同总金额的3%，币种应为人民币。项目竣工验收合格后，扣除乙方违约金及赔偿损失（如有）剩余的，7个工作日内无息返还。履约保证金不足以支付违约金及赔偿损失，其不足部分甲方有权从应付未付的合同价款中扣除，并且履约保证金被扣除的部分，乙方应当在三日内向甲方补足，否则甲方有权没收履约保证金作为违约处罚并向乙方索赔损失。

第三节 双方责任

第七条甲乙双方代表

7.1 甲方指派负责该项目

姓名：     电话：             固话:

地址：                           。

7.2 乙方指派负责该项目

姓名：     电话:                  固话：

地址：                               。

7.3  任何一方驻工地代表发生变更时，应提前2个工作日书面通知对方，并书面明确交接时间和权限。

第八条甲方责任

8.1 甲方在开工前，明确线路走向，并负责项目规划区范围内接线点位置。

8.2 甲方未按合同约定履行以上义务，则承担由此导致的费用支出，延误工期予以相应顺延。

8.3 协调供电部门及时接火送电，乙方配合。

第九条	乙方责任

9.1 乙方在约定的时间、要求，完成以下工作：

9.1.1 乙方应根据国家颁布的安全施工规范及安全措施进行施工，在施工过程中应采取严格的安全防护措施，若在施工过程中出现一切安全事故，均由乙方承担责任和支付有关费用。同时，乙方负责及时向甲方代表提供项目事故报告。

9.1.2 乙方负责在需要的时间和地点，根据有关部门要求，自费提供和维护施工用的所有灯光、护板、栅栏、警告信号和警卫以及对项目的保护。

9.1.3  乙方负责协调政府相关部门完善施工手续，对施工场的交通和噪音、环保等管理，乙方必须严格遵守当地政府有关规定，并办理有关手续，所发生的费用由乙方承担。因乙方责任造成的罚款由乙方承担。

9.1.4乙方承担施工现场全部人员、机器、设备、材料等的安全责任，安全文明施工。

9.1.5乙方应做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护，如因施工不当而造成的损失和责任由乙方负责。

9.1.6项目竣工验收以前乙方负责已完成项目的保护，保护费用由乙方承担。

9.1.7乙方应做好机具、材料的存放，保持施工现场不出现障碍，并将任何废料、垃圾及不再需要的临时设备设施、材料及时从现场清除运走。

9.1.8乙方应当为项目施工现场人员和机械设备、设施购买商业保险和工伤社会保险并为项目购买第三者商业保险，并支付一切相应费用。

9.1.9按项目施工图设计要求组织材料的供应和项目施工，保质保量按期完成建设任务，项目完成应能符合《南方电网供电方案协议》、福建园公交首末站枢纽一体化改造工程-配电工程招标文件及投标文件相关要求。

9.1.10乙方负责保证提供的变压器、电线电缆及土建、充电桩基础与电缆沟等质量，如果其质量有问题乙方负责承担相关责任。

9.1.11乙方在不影响甲方用电需求和经供电部门许可的情况下有权根据现场情况对本合同约定的市电接入点做适当优化或临时调整，甲方应积极给以配合。

9.1.12 乙方应当安排具有相应资质的工人进行施工，并为工人提供相应的安全保障措施、装备和安全培训教育。

9.2供货要求及责任

9.2.1乙方应依据工程施工进度计划，制定详细且精确的设备、材料采购计划（包括各类物资的供货时间节点、数量、规格型号等），并依据本合同约定和工程施工进度计划，完成设备、材料的采购。

9.2.2乙方负责与设备、材料的生产厂家、供应商保持密切且有效的沟通与协调，实时跟踪订单执行情况，及时处理供货过程中可能出现的诸如生产延误、质量瑕疵、运输障碍等各类问题，确保设备、材料等物资按时、足额、合格地交付至施工现场指定地点。

9.2.3 乙方所供应的设备、材料必须是全新、合格的且完全符合国家相关标准、电力行业规范以及合同约定的技术参数和质量要求。在每批次货物交付时，应同时提供相应的质量检验报告、合格证书、产品说明书等技术资料，经甲方验收确认合格后方可进行安装。

9.2.4在设备、材料的质保期内，乙方应建立健全售后服务体系，配备专业的技术人员和充足的备品备件，随时响应甲方提出的维修、保养要求。对于出现质量问题的设备、材料，应在接到甲方通知后的24小时内作出响应，并在     小时内完成维修或更换工作，确保设备正常运行。

9.2.5乙方根据甲方需求，为甲方提供设备、材料的安装调试指导、技术培训等服务，确保甲方相关人员能够正确操作和维护所供应的设备、材料，使其性能得到充分发挥。培训内容应包括但不限于设备原理、操作方法、日常维护要点、常见故障排除等，并提供相应的培训教材和资料。

9.3为保证按期顺利完成福建园公交首末站枢纽一体化改造工程-配电工程项目，乙方应提前配合办理好建设规划许可证等准建证件。

9.4保密义务：乙方对本合同及在本合同履行过程中以任何方式获知的技术资料、甲方信息、商业机密或其它信息均负有保密责任，不得向任何第三方透露或泄露。并且乙方应承担管理责任，使其全体雇用人员或其他执行本合同相关业务的人员，均遵守此项保密义务，否则，乙方须向甲方支付每条信息100000元作为违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，还应继续承担赔偿损失的责任。本保密条款不受本合同效力的影响，乙方有责任对本合同的履行承担终身保密义务和相应的责任。

第四节 质量与验收确实供货部分的质量条款

第十条 质量检查和返工

10.1 乙方按相应的电力建设施工及验收技术规范、标准、设计要求和甲方代表依据合同发出指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改费用。因甲方不正确纠正引起返工、修改的经济支出，由甲方承担。

10.2 以上检查合格后，又发现由乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担责任。

10.3 以上检查检验应执行国家颁发的电力建设项目施工质量检验及评定标准规定。

10.4 本项目不得转包、分包。

10.5 项目需要覆盖的部分，须经甲方批准，否则项目的任何部分都不能覆盖，当任何部分的隐蔽项目乙方自检合格后应当提前2个工作日通知甲方代表进行验收。经甲方验收合格，并在验收表格上签字才能进行下道工序覆盖。

10.6 由      组成验收小组负责对本项目进行验收。

第十一条 施工质量

11.1施工质量等级：以国家颁发的电力施工及验收规程、规范和设计要求的项目质量标准为依据,要求交工验收单位项目质量合格率为100%。

11.2乙方采购的产品设备须符合招标文件中的要求标准，须是经国家认证合格的全新未经使用的电气设备材料。功率因数应达到执行标准。

第五节 材料设备供应

第十二条 甲方不为项目供应任何材料、设备，全部设备及材料均由乙方采购提供全新合格产品并对其产品质量承担全部法律责任。

第六节 设计变更

第十三条 设计变更

13.1乙方执行电力建设施工及验收技术规定、建设项目施工技术管理的有关规定，严格按施工图施工，发现设计差错缺漏不得将错就错或擅自修补，应及时向甲方代表和设计单位报告并提出变更设计申请。乙方未发现设计错漏或未向甲方报告的，由此导致的一切损失和责任均由乙方承担。

13.2甲方对原设计进行变更或同意乙方的变更设计申请,应送原设计单位审查、修改、补充,取得相应的图纸、说明，对于较大设计变更和重大设计变更还应取得有关部门的批准。

13.3设计变更内容：

13.3.1原规划项目用地内接线点改变引起项目量增加；

13.3.2增加某一项目；

13.3.3其他变更。

13.4由于甲方原因的重大设计变更导致的经济支出和乙方损失,由甲方承担，延误的工期相应顺延。由于乙方原因造成的设计变更，由乙方承担费用，延误的工期不能顺延。

第七节 竣工与结算

第十四条竣工验收

在本项目竣工时，乙方进行自检，自检合格后整理好有关竣工资料和合格证明，上报甲方并提出申请验收。甲方在收到竣工验收报告之日起，3天内组织验收。双方项目结算款在经第三方核算单位核算确定盖章后办理。甲方未按约定组织验收的，不能视为竣工验收报告已被认可。

第十五条 竣工结算

15.1乙方在办完项目竣工手续后，报甲方并办理结算手续。

15.2如有超出设计图纸的增加项目施工量，有现场签证依据，乙方应按合同附件的预算书所套用的定额标准、取费标准及材料单价等编制结算申请文件，报甲方办理结算手续。

第八节 争议、违约

第十六条 争议解决

16.1在合同履行期间，双方发生争议时，在确保不影响项目进度的前提下双方采取协商解决。

16.2 特别约定：无论发生任何争议，乙方不能以任何理由影响项目进度。

16.3 因本合同签订、履行所发生的一切争议，当事人不愿通过协商或协商不成时，双方均可向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十七条 违约责任约定

17.1任何一方未履行合同义务，未完全履行合同义务或者履行合同义务不符合约定要求，即应承担违约责任，向对方支付违约金。

17.2 乙方违约的，应按以下约定承担违约责任：

17.2.1总工期延误甲方保留追究乙方因工期延误造成一切损失及责任的权利。每延误一天乙方应付逾期完工违约金人民币1000元，甲方有权从乙方缴纳的履约保证金和合同价款中扣除，延误达十五天或以上的，扣除乙方全额履约保证金，且甲方有权解除合同，余款不予支付，甲方保留追究乙方因工期延误造成一切损失及责任的权利。

17.2.2乙方项目质量达不到本合同规定的项目质量等级，乙方按合同总价的30%支付违约金。

17.2.3 如发生上述第17.2.1和17.2.2款情况，甲方可从应向乙方支付的任何金额中扣除规定的违约金及补偿费或以其他方式收回此款，此违约金和补偿费的支付并不能免除乙方应完成项目的责任或合同规定的其他责任。

17.2.4乙方施工质量达不到设计要求和规范要求，乙方应无条件地进行修理和返工直至达到要求，工期不顺延，同时甲方保留向乙方提出对由此而造成甲方的损失进行索赔的权利。

17.2.5 如乙方出现转包、分包的，甲方有权解除合同。

17.3除非合同解除或终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

17.4因一方违约，守约方根据合同约定中止或解除合同，应提前10天通知违约方后，方可中止或解除合同，且由违约方承担违约责任。

17.5 乙方应当严格遵守本合同的约定，乙方违反本协议任意一条的，甲方均有权要求乙方支付5000元/次的违约金，甲方有权扣除相应履约保证金并要求乙方承担由此造成的一切损失（包括但不限于直接损失、间接损失、甲方向第三方支付的赔偿金，支出的行政罚款、诉讼费、律师费、保全费、鉴定费、诉讼财产保全责任保险费等）。如因乙方原因导致甲方解除本合同的，乙方应向甲方支付合同总价30%的解约违约金。

17.6如违约方出现多个违约行为的，本合同的违约责任条款累加适用。

第十八条 项目保修

18.1 执行电力建设项目相关法律法规、行业规定，乙方对自身承包的项目所存在的质量缺陷负责维修。

18.2 保修范围：乙方承建的全部项目内容。

18.3 本项目质保期内维修的全部费用由乙方承担。质保期间，乙方应在接到甲方修理通知之日起4小时内派人修理，否则，甲方可委托其他单位或人员修理，修理产生的所有费用由乙方承担。因乙方项目质量原因造成返修的费用，由乙方承担。因乙方之外原因造成返修的经济支出，由甲方承担。

第十九条 通知和送达

19.1 与本合同有关的通知、回复及其他任何联系，可通过书面形式，应由专人当面送达、发送电子邮件或以邮寄、特快专递方式送达。各方确定的通知送达信息如下：

甲方联系人：

联系地址：

联系电话：

乙方联系人：

联系地址：

联系电话：

19.2 如由专人当面送达的，交付当日视为已送达；通过电子邮件方式送达的，在发送成功电子邮件时视为送达；以邮寄或特快专递方式送达的，信件签收之日视为已送达，若拒绝签收的，拒绝签收之日视为送达之日；若以传真、电子邮件形式传递，则以通知进入乙方指定接收系统之日为送达之日。

19.3 一方变更与通知有关的事项的，应在五个工作日内将新的通讯地址、邮政编码、收件人和联系电话等以书面的形式通知另一方并得到该方的确认，否则，向原邮寄地址、电子邮箱地址发出的通知视为有效送达。如怠于通知给相对方或己方造成损失的，由违约方承担。

19.4 本“通知和送达”条款为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力影响，始终有效；以上送达地址和方式适用于与本合同有关的一切通知送达，包括但不限于合同履行日常往来、与本合同有关的债权转让、法院诉讼的一审、二审、再审和执行程序。

第二十条 附则

20.1本合同未尽事宜，适用《中华人民共和国民法典》《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》等相关法律法规规定。双方不得随意变更本合同，未尽事宜或合同变更，须由双方共同协商一致签订加盖双方公章的书面补充协议方可对双方发生效力。

20.2 本合同一式陆份，甲方执叁份、乙方执叁份，具有同等法律效力。

20.3 自双方法定代表人签字（或盖法定代表人名章）并加盖双方公章之日起生效。

20.4 合同附件：本合同附件为本合同不可分割的组成部分，如附件内容与本合同正文内容相矛盾时，双方同意以本合同正文内容为准。

甲方（公章）：南宁邕城公共交通有限公司          乙方（公章）：

单位地址：南宁市青秀区民族大道184号            单位地址：

法定代表人：                                    法定代表人：

授权委托人：                                    授权委托人：

开户银行：                                      开户银行：

账号：                                          账号：

纳税人识别号：                                  纳税人识别号：

电话：                                          电话：

传真：                                          传真：

年   月   日                                    年   月   日

- 第五章  招标范围和要求

一、招标范围

项目内容：福建园公交首末站枢纽一体化改造工程-配电工程

1.南宁邕城公共交通有限公司因从事集中式充电站原因，申请新装1台1250kVA变压器，用于集中式充电站用电。采用配电房安装形式，采用单电源、单回路供电，具体详见招标文件及南宁市供电局供电方案协议（设计图纸）。

2.电源接110kV石柱岭站10kV石江925线福建2号开闭所,敷设1条YJV22-3*70电缆到预留配电房位置，新装一台1250kVA变压器。采用符合国家现行有关标准“节能环保、安全可靠”的电气产品，按南网典设和10kV及以下业扩受电工程接入导则要求配置高、低压电气设备。1250kVA及以上容量按设计配置保护。变压器安装位置需满足供电半径要求，线路走廊及维护通道用户自行协调。

3.高压配电部分：干式变压器SCB11-1250KVA/10.5：1台，2*2（行人）敞开式电缆井：若干座，2根电缆顶管MPP-180/12：路径若干米，若干米电缆保护管MPP-φ180×12：路径若干米，地下定向钻孔敷管：若干米，变压器基础（带井）：1座，10kV铜芯电力电缆普通敷设YJV22-8.7/15kV-3x70mm²。

4.低压配电部分：低压电力电缆ZR-YJV22-0.6/1kV-4x70+1x35mm²若干米，低压电力电缆ZRC-YJV22-5x10mm²若干米。镀锌桥架约50米，桥架穿墙开孔2处（孔径50MM），低压部分施工是供5台移动式智能充电桩用电（充电桩由甲方提供），配套配电箱及漏电开关。（参考10KV图纸设计，注：160kw充电桩不在本次施工范围）。

要求工期：60日历天（包含接火送电）

招标范围：主要建设内容包括土建、电力安装、管道建设、电缆敷设、设备及材料采购等，详见招标人提供的招标图纸及工程量清单。

二、项目付款方式：

合同总价分四期支付，具体支付条件如下：

第一期：本项目施工完成并通过验收合格，招标人收到中标人提交的项目全部竣工资料、竣工图纸和当期进度款全额的增值专用税发票后10个工作日内，双方办理项目结算款经核算确定盖章后，支付项目合同总价的35%；

第二期：设备投入试运营满6个月无质量问题，招标人收到当期进度款全额的增值专用税发票后10个工作日后，支付项目合同总价的20%；

第三期：设备投入试运营满12个月无质量问题，招标人收到当期进度款全额的增值专用税发票后10个工作日后，支付项目合同总价的20%；

第四期：设备投入使用满18个月无质量问题，招标人收到当期进度款全额的增值专用税发票后10个工作日后，支付项目结算总价的22%，剩余3%作为项目质保金。

- 三 、技术要求

第一节设备的包装与储运要求

包装与保护中标单位应确保所提供的货物在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、生锈、被腐蚀、受到冲撞以及其他不可预见的损坏。

1.货物的包装应为生产厂商出厂时的原包装。

2.货物装箱清单和文件货物包装箱内必须附有详细的装箱清单，装箱清单应清楚标明与高低压开关柜相对应的编号和名称。在包装箱中必须附有招标文件所要求的所有文件和资料。

第二节设备的安装、调试和验收

1、现场验收设备、附件及备件的开箱检验，所有货物必须提供产品合格证及保单，注明出厂日期。中标单位、招标单位双方同时在场情况下，进行开箱检查，如果发现设备调换、元件配置改变、技术资料不全，外观破损，变形缺件，或已经使用过等质量问题，招标单位拒绝验货，并通报中标单位，按中标单位违约处理。

2、场地环境

2.1货物到达安装现场后，中标单位按有关技术规程的规定负责存放和保管，如中标单位（厂家）有特殊要求，应向招标单位及早提出。

2.2中标单位（厂家）的货物在到现场安装之前，应将货物安装前对安装现场的具体要求通知给招标单位。

3、安装调试

3.1中标单位应提供货物出厂前调试并运转合格的报告和记录。

3.2设备安装期间，中标单位（厂家）积极配合技术支持服务。

第三节设备的备件和培训

中标单位或设备厂家提供出厂标准供应的备品备件，并负责对招标单位使用、维护人员进行组装、操作、维护和修理的培训。

第四节厂家需提供技术文件及资质证明

1、厂家的企业法人营业执照

2、高压开关柜燃弧试验报告（相关设备）

3、全套设备技术样本

4、ISO9000质量体系认证证书

5、ISO14001环境管理体系证书

6、CCC强制认证

7、产品鉴定证书、试验报告

8、产品型号及专利证书

9、产品运行证明及业绩表

第五节 10kV干式变压器

1、应遵循的主要标准

主要引用标准如下：

GB 1094.1       电力变压器第1部分总则

GB 1094.2       电力变压器第2部分温升

GB 1094.3       电力变压器第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

GB/T 1094.4电力变压器第4部分：电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则

GB 1094.5	电力变压器第5部分：承受短路的能力

GB/T 1094.10	电力变压器第10部分：声级测定

GB 1094.11	电力变压器第11部分：干式电力变压器

GB 3096	声环境质量标准

GB 4208	外壳防护等级（IP代码）

GB 5273    	变压器、高压电器和套管的接线端子

GB/T 11021电气绝缘耐热性分级

GB/T 17211	干式电力变压器负载导则

GB/T 26164.1	电业安全工作规程第1部分：热力和机械

GB 50150电气装置安装电气设备交接试验标准

DL/T 586         电力设备用户监造导则

JB/T 8971干式变压器用横流式冷却风机

JB/T 10088        6kV～500 kV级电力变压器声级

Q/CSG 11624	配电变压器能效标准及技术经济评价导则

Q/CSG1101009-2013 南方电网公司10kV配电变压器技术规范

2 使用条件

2.1正常使用条件

2.1.1周围环境温度

最高温度：		+40℃

最高月平均气温：+30℃

最高年平均气温：+20℃

2.1.2最低气温：		 -5℃

2.1.3海拔高度：≤1000m

2.1.4环境相对湿度（在25℃时）

日平均值：      95%

月平均值：      90%

2.1.5地震烈度：Ⅷ度

2.1.6覆冰厚度：     10mm

2.1.7安装地点：户内

2.1.8污秽等级：户内≥c级

3技术要求

3.1 基本参数

1、技术参数同时与南宁供电局《供电方案协议》及《福建园公交首末站枢纽一体化改造工程-配电工程》图纸要求相符合。

2、干式变压器的技术参数除应满足国家和行业相关标准外，还应满足下表5.1-1和表5.1-2要求。

表5.1-1     SC（B）11型三相干式电力变压器技术参数表

| 序号 | 项目 |  | 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压 |  | 10 / 0.4 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 高压相数 |  | 三相 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 低压相数 |  | 三相四线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 额定容量 kVA |  | 50 | 100 | 200 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 |
| 5 | 高压分接范围 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 额定电流 A |  | 2.89 | 5.77 | 11.55 | 18.2 | 23.1 | 28.9 | 36.4 | 46.2 | 57.7 | 72.2 | 92.4 |
| 7 | 额定频率 Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 空载损耗 W |  | 240 | 360 | 550 | 790 | 880 | 1040 | 1170 | 1360 | 1590 | 1880 | 2200 |
| 9 | 负载损耗 W | F级（120℃） | 1000 | 1570 | 2530 | 3470 | 3990 | 4880 | 5960 | 6960 | 8130 | 9690 | 11730 |
|  |  | H级（145℃） | 1070 | 1690 | 2710 | 3730 | 4280 | 5230 | 6400 | 7460 | 8760 | 10370 | 12580 |
| 10 | 总损耗 W | F级 | 1240 | 1930 | 3080 | 4260 | 4870 | 5920 | 7130 | 8320 | 9720 | 11570 | 13930 |
|  |  | H级 | 1310 | 2050 | 3260 | 4520 | 5160 | 6270 | 7570 | 8820 | 10350 | 12250 | 14780 |
| 11 | 空载电流 % |  | 2.2 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 12 | 短路阻抗 % |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 13 | 噪音水平（声功率级） dB |  | 63 | 65 | 67 | 69 | 69 | 70 | 71 | 72 | 72 | 74 | 75 |
| 14 | 噪音水平（声压级） dB |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 52 |

注：空载损耗实测值允许偏差应在3%以内，负载损耗实测值允许偏差应在5%以内，总损耗实测值允许偏差应在4%以内，空载电流实测值允许偏差30%以内，短路阻抗实测值允许偏差10%以内；噪声水平按国家标准《6kV～500 kV级电力变压器声级》（JB/T 10088）给定的为声功率级值，由于在实际使用（测量）中多应用声压级，上表按声压级给出噪音水平。《声环境质量标准》（GB 3096）内数值为声压级。损耗按南方电网公司《配电变压器能效标准及技术经济评价导则》（Q/CSG 11624）的要求。

表5.1-2    SGB11型三相干式电力变压器技术参数表

| 序号 | 项目 |  | 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压 |  | 10 / 0.4 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 高压相数 |  | 三相 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 低压相数 |  | 三相四线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 额定容量 kVA |  | 50 | 100 | 200 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 |
| 5 | 高压分接范围 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 额定电流 A |  | 2.89 | 5.77 | 11.55 | 18.2 | 23.1 | 28.9 | 36.4 | 46.2 | 57.7 | 72.2 | 92.4 |
| 7 | 额定频率 Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 空载损耗 W |  | 220 | 320 | 520 | 700 | 800 | 930 | 1040 | 1230 | 1400 | 1620 | 2160 |
| 9 | 负载损耗 W | H级（145℃） | 1140 | 1830 | 2880 | 3970 | 4640 | 5530 | 6800 | 7900 | 9420 | 11140 | 13650 |
| 10 | 总损耗 W | H级 | 1360 | 2150 | 3400 | 4670 | 5440 | 6460 | 7840 | 9130 | 10820 | 12760 | 15810 |
| 11 | 空载电流 % |  | 2.2 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 12 | 短路阻抗 % |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 13 | 噪音水平（声功率级） dB |  | 63 | 65 | 67 | 69 | 69 | 70 | 71 | 72 | 72 | 74 | 75 |
| 14 | 噪音水平（声压级） dB |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 52 |

注：空载损耗实测值允许偏差应在3%以内，负载损耗实测值允许偏差应在5%以内，总损耗实测值允许偏差应在4%以内，空载电流实测值允许偏差30%以内，短路阻抗实测值允许偏差10%以内；噪声水平按国家标准《6kV～500 kV级电力变压器声级》（JB/T 10088）给定的为声功率级值，由于在实际使用（测量）中多应用声压级，上表按声压级给出噪音水平。《声环境质量标准》（GB 3096）内数值为声压级。损耗按南方电网公司《配电变压器能效标准及技术经济评价导则》（Q/CSG 11624）的要求。

3.2设计与结构要求

3.2.1一般要求

3.2.1.1 变压器的联结组标号

三相配电变压器的联结组标号常用为Dyn11、Yyn0、Yzn11，宜选用Dyn11。

单相配电变压器的低压侧宜采用三线制。

3.2.1.2 绝缘水平

变压器的每一绕组及中性点端子的绝缘水平和试验电压见表5.2。

表5.2    变压器的绕组的绝缘水平和试验电压

| 绕组电压等级 kV | 额定短时工频耐受电压 （有效值） kV | 额定雷电冲击耐受电压（峰值）kV |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 全波 | 截波 |
| 10 | 35 | 75 | - |
| 0.4 | 5 | - | - |

注：雷电截波冲击耐受电压试验仅在有要求时进行。

3.2.1.3 接线端子

变压器一次和二次引线的接线端子，应用铜材制成，其接触表面应洁净，不得有裂纹、明显伤痕、毛刺，腐蚀斑痕缺陷及其他影响电接触和机械强度的缺陷，且应有防松措施。其余应符合GB 5273的规定。

3.2.1.4 铭牌

固定于变压器及外壳（若有）上的铭牌应采用不锈钢材料制作，耐腐蚀，并应固定在明显可见位置，铭牌上所标志的项目内容应清晰且安装牢固。

在铭牌上必须标志的项目应符合GB 1094.1和GB 1094.11的规定。

3.2.2干式变压器技术要求

3.2.2.1 绝缘系统等级

F级及以上。

3.2.2.2 防护等级

干式配电变压器带外壳时防护等级应符合GB 4208的规定，不低于IP20。

3.2.2.3 温升限值

3.2.2.3.1 变压器在连续额定容量稳态下的正常温升限值如下：

绕组最高温升：满足国家标准GB 1094.11的要求，详见表5. 3。

表5.3      绕组温升限值

| 绝缘系统温度℃ | 额定电流下的绕组平均温升限值 K |
| --- | --- |
| 155（F） | 100 |
| 180（H） | 125 |
| 200 | 135 |
| 220（C） | 150 |

注：有关温度等级的字母代号见GB/T 11021。

3.2.2.3.2 铁心、金属部件和与其相邻的材料：在任何情况下，不应出现使铁心本身、其他部件或与其相邻的材料受到损害的温度。

3.2.2.4 损耗

空载损耗：按表5.1-1～表5.1-4要求。

负载损耗：按表5.1-1～表5.1-4要求。

3.2.2.5 空载电流

按表5.1-1～表5.1-4要求。

3.2.2.6 允许偏差

1）损耗偏差

a.空载损耗偏差：允许偏差应在3%以内。

b.负载损耗偏差：允许偏差应在5%以内。

c.总损耗偏差：允许偏差应在4%以内。

2）短路阻抗偏差：按表5.1-1～表5.1-4要求。

3）空载电流偏差：按表5.1-1～表5.1-4要求。

3.2.2.7 负载能力

GB/T 17211 《干式电力变压器负载导则》的要求

3.2.2.8 中性点引出线及端子

应具有与相线及端子相同的通流能力。

3.2.2.9 局部放电水平

在施加1.8Ur（额定电压）、时间30秒后，将相电压降至1.3 Ur继续试验3分钟的放电量小于10pC。

3.2.2.10 噪声水平

按表5.1-1～表5.1-4要求。

3.2.2.11 变压器承受短路的能力

1）变压器承受短路的耐热能力

变压器在任一分接下，应能持续承受0.5s时间的外部短路耐热能力的电流，并且其绕组温度应不超过350℃（铜）。

2）变压器承受短路的动稳定能力

变压器在任一分接下，应能承受国家标准GB 1094.5所规定的短路试验电流值而不损坏。

3.2.2.12 自动化装置接口要求

对需要安装自动化装置的配电变压器，应配置自动化接口、军工级航空插头，外配IP45保护箱。

3.2.3 结构要求

3.2.3.1 铁心

1）11型系列的变压器，应选用的优质的冷轧晶粒取向硅钢片（铁心性能不低于30ZH120）。整个铁心组件均衡严紧，不应由于运输和运行中的振动而松动。

2）变压器铁芯和金属件均应可靠接地（铁轭螺杆除外）和防腐蚀的保护层。接地装置应有防锈镀层，并附有明显的接地标志。

3.2.3.2 绕组

1）绕组应采用优质（无氧）铜导线（或铜箔）。绕组设计应使电流和温度沿绕组均匀分布，并使绕组在雷电冲击全波试验时得到最佳的电位分布。

2）绕组应能承受短路、过载和过电压而不发生局部过热，并应消除绕组中的电场集中现象，局部放电水平应满足有关标准。

3）变压器各绕组应有相应的接线端子标志，所有标志应牢固且耐腐蚀。

4）采用包封式高压绕组树脂表面易见位置，应有符合行业标准要求的“高压危险”标志。

3.2.3.3 外壳

1）变压器外壳采用组合式。

2）变压器加装保护外壳后，不应降容，并保证温升不超标。

3）保护外壳的门应高、低压侧分别设置并加标志，要求外壳的门应有防误入装置。外壳防护等级不低于IP20，并要求重量轻、安装拆卸方便、通风良好。

4）外壳及外壳门必须有效接地。

5）箱式变压器外壳采用防雨置锁合和挂锁设计，锁头采用至少4位数密码锁。

3.2.3.4监测、报警和跳闸接点

变压器应装设数字显示式温控器，监测变压器运行温度，并设有测温报警或跳闸接点。温度计应装于变压器上或前柜门上（带保护外壳变压器）。控制箱（如果有）应装在柜门的一侧。

3.2.3.5 其他要求

1）变压器绝缘件应经防潮处理。

2）变压器应装有底脚，其上设有安装用的定位孔，孔中心距（纵向尺寸）要按照国家标准规定。

3）配装风冷装置的变压器，其风扇应由热保护装置自动控制，且选用低噪声的轴流风扇，并应符合JB/T 8971的要求。

4）变压器应按图纸要求，在进线柜总断路器设计电子分励脱扣器，并在箱变本体安装紧急停电按钮作用于该分励脱扣器；在紧急停电按钮旁粘贴警示标识“紧急停电按钮，非紧急情况勿动！”。

5）变压器安装智能监控系统。

第六节12kV金属铠装中置固定式高压开关柜

1 总则

1.5供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。

GB156—2003          标准电压

GB311.1—1997        高压输变电设备的绝缘配合

GB1408.1-2006        绝缘材料电气强度试验方法第1部分：工频下试验

GB3309—1989         高压开关设备常温下的机械试验

GB2900.1－1992       电工名词术语基本名词术语

GB3804—2004         3～63kV交流高压负荷开关

GB7354—2003         局部放电测量

GB/T11022—1999      高压开关设备和控制设备标准的共用技术条件

GB14808—2001        交流高压接触器

GB16926－1997        交流高压负荷开关—熔断器组合电器

GB3906-2006　        3.6～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备

GB 50150-2006        电气装置安装电气设备交接试验标准

SD/T318—1989        高压开关柜闭锁装置技术条件

DL/T402—2007        交流高压断路器订货技术条件

DL/T486—2000        交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件

DL/T593—2006        高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

DL/T404—2007        3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备

GB 1208-2006　　　　电流互感器

GB 16847-1997　　　　保护用电流互感器暂态特性技术要求

DL/T 725-2000　　　　电力用电流互感器订货技术条件

DL/T727—2000        互感器运行检修导则

JB/T5356—2002       电流互感器试验导则

JJG 313－1994        测量用电流互感器检定规程

GB 1207-1997　　　　电压互感器

DL/T 726-2000　　　　电力用电压互感器订货技术条件

JJG314—1994         测量用电压互感器检定规程

GB 11032-2000       交流无间隙金属氧化物避雷器

DL/T 804-2002       交流电力系统金属氧化物避雷器使用导则

DL/T 815-2002       交流输电线路用复合外套金属氧化物避雷器

GB 1094.11—2007　电力变压器第11部分：干式变压器

GB/T10228-1997      干式电力变压器技术参数和要求

GB/T17211-1998      干式变压器负载导则

DL/T538－2006        高压带电显示装置

DL/T 1059-2007       电力设备母线用热缩管

GB 8923-1988         涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级

ISO 12944-1998       色漆和清漆－防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护

Q/CSG11622-2008计量用电流互感器订货及验收技术条件（试行）（南方电网公司企业标准）

Q/CSG11623-2008计量用电压互感器订货及验收技术条件（试行）（南方电网公司企业标准）

Q/GXD 126.01-2009    电力设备交接和预防性试验规程（广西电网公司企业标准）

Q/GXD 116.01-2005    电能计量装置技术标准（广西电网公司企业标准）

2 使用环境条件

2.1周围空气温度

最高温度：+45℃；

最低温度：- 10℃；

日温差：   15K。

2.2海拔高度：不大于1000m

2.3户内环境湿度（相对湿度）

日平均不大于95%；

月平均不大于90%。

2.4地震烈度：8度

水平加速度：  0.25 g，

垂直加速度： 0.125 g

2.5环境污秽等级：Ⅱ级

2.6 凝露和污秽运行条件下的严酷等级为2级（ChP1或ChPh），设备用于没有温度控制的地点。

3 技术参数和要求

3.1  开关柜基本技术要求

3.1.1 型式：屋内型，金属铠装中置手车式高压开关柜。

3.1.2 额定电压（即最高电压）：12kV

3.1.3 额定频率：50Hz

3.1.4 额定短路持续时间为4s

3.1.5 额定绝缘水平

3.1.5.1柜体及开关设备、柜中变压器主绝缘的工频及雷电冲击耐受电压水平如下表所示。

| 施加电压部位 |  | 工频耐压 （方均根值，kV） | 冲击耐压 （峰值，kV） |
| --- | --- | --- | --- |
| 柜体及开关设备绝缘 | 主绝缘对地，相间绝缘 | 42 | 75 |
|  | 断口间绝缘 | 48 | 85 |
| 柜中变压器主绝缘 |  | 35 | 75 |

手车柜进行绝缘试验时，至少应有一台手车断路器留在柜中进行整体耐压试验。

在金属封闭式高压开关柜中，凡采用非金属制成的隔板，如果以此来加强相间或相对地间绝缘时，必须提供工频及冲击电压最大耐受值。

主回路带电部分对绝缘隔板、活门的内表面之间，应能承受150％额定电压的作用。

3.1.5.2辅助回路和控制回路1min工频耐受电压2kV（方均根值）。

3.1.6 温升

依照DL/T593执行，并且对于可能触及的外壳和盖板，其温升不得超过30K；导体表面温升不得超过55K。

3.1.7 分、合闸线圈和辅助回路的额定电压： DC220V（除特别注明外）

3.1.8 爬电比距：纯瓷绝缘≥18 mm/kV；有机绝缘≥20mm/kV（按12kV计算）。

3.1.9 以空气作为绝缘介质的开关柜内，各相带电导体的相间与对地净距不小于下列数值：

导体至接地间净距              125mm

不同相的导体之间净距          125mm

导体至无孔遮栏间净距          155mm

导体至门间净距                155mm

导体至网状遮栏间净距          225mm

若不能满足空气净距的要求，则需采用可靠的绝缘包封以满足绝缘要求。绝缘外表面对金属接地部分的空气净距离不小于70mm，相间空气净距离不小于65mm。

在开关柜中，凡采用非金属制成的隔板加强相间或相对地间绝缘时，高压带电裸导体与该绝缘板间应保持不小于30mm的空气间隙，相间或相对地间空气净距离不小于65mm，绝缘板应为阻燃材料制成。相间绝缘隔板应设置在中间位置。

3.1.10 真空断路器合闸弹跳时间不大于2ms；分闸反弹幅值（mm）不应超过额定开距的20％。必须提供出厂试验报告。

3.1.11 投切电容器组能力

投切8016kvar/10020kvar电容器组不重燃不弹跳。

断路器能承受关合涌流、工频短路电流及电容器高频涌流的联合作用，并具备频繁操作的性能。

3.1.12产品的设计和材料的选用应保证整个开关柜使用寿命不小于15年（除避雷器和电子元器件不小于10年外）。产品从交接验收合格之日起，如运行单位按“使用说明书”的规定进行运输、保管、安装和使用，当产品五年之内出现质量问题时，要求生产厂家免费更换新品或维修。

3.2 开关柜结构

3.2.1高压开关柜为金属铠装、耐电弧（内部电弧级，IAC）的手车型结构，高压开关柜主回路的一切组件均安装在金属外壳内，地板和墙壁均不能作为壳体的一部分。柜体设计时，必须考虑运行中的散热问题。其结构应保证工作人员的安全，且便于运行、维护、检查、监视、检修和试验。开关柜内安装的高压电器组件均必须为加强绝缘型产品，满足全工况运行和凝露污秽试验要求。高压开关柜的同类产品必须通过凝露污秽试验。

3.2.2高压开关柜必须有防止因本柜组件故障殃及相邻高压开关柜的措施。高压开关柜的隔离设施，应以阻燃材料制成，并通过相应的绝缘强度的验证试验。

3.2.3 同型产品内额定值和结构相同的组件应能互换。

3.2.4 高压开关柜的外壳（包括骨架、面板、门等）必须采用厚度2mm或以上敷铝锌板多重折边工艺制成（除通风窗、排气孔外），并具有较高的机械强度，外形应美观，不得用网状纺织物、不耐火或类似的材料制造，柜体表面喷涂要采用先进工艺，具有面漆美观、附着力强、硬度高、耐腐蚀、抗老化、保光保色性好等性能。外壳固定螺栓采用不小于M10的内六角螺栓。柜子后背门的固定，在满足内部燃弧试验要求强度的条件下，留有开启式铰链以方便柜门开启。

为防止开关柜“火烧连营”，开关柜的柜间母线室之间应采取有效的封堵隔离措施。

母线穿透的柜间隔板、额定电流2000A及以上进出线穿透的室间隔板必须采用不锈钢板。

从外壳的金属部件和/或金属隔板、活门以及它们的金属部件到规定的接地点通过30A（DC）时，其电压降最大为3V。

3.2.5高压开关柜具有功能分隔室，包括母线室、断路器室、电缆室、控制仪表室等，各室之间的防护等级应不低于IP2X，各室对外的防护等级应满足DL/T404的规定,且不能低于IP4X。运行连续性的丧失类别为LSC2B。各功能室及各个回路的单元功能室均采用接地的钢板分隔，互不干扰，不能采用有机绝缘隔板，也不能采用网孔式或栅栏式隔板。隔板等级为PM级。

开关柜的母线室、断路器室、电缆室均有与壳体相同防护等级的压力释放装置（或通道），其压力出口的位置确保对人身没有危害。压力释放装置正常情况下关闭，在事故情况下打开，自动释放内部压力，同时将内部故障限制在本隔室内。提供压力释放试验报告。

电缆可以从柜下方进出线至各功能室，并采取有效的密封措施以防止小动物进入柜内。

电缆室每相应能连接2根出线电缆，电缆连接端子离柜底距离不小于700mm，电缆连接在柜的下部进行，预留直径120mm电缆接线孔，并提供电缆进口的封板。电缆室内应有一根支持电缆头的横向角钢，并在角钢上部开卡孔。各出线电缆接线端子留有两个接线固定螺栓孔。

3.2.6 真空断路器的分、合闸按钮不能外露，必须有安全防护措施，以免误碰触而引起误分、误合。

3.2.7 PT柜设置隔离车，避雷器宜固定安装在柜内（根据用户要求，也可装在可抽出的小车上）。严禁采用避雷器直接连接于母线的结构形式。

避雷器安装有放电计数器及泄漏电流监测仪（满刻度量程为1mA），在运行中能够方便地读数（不需进行开启柜门等操作），具体安装位置和布置方式在具体设备中由运行单位生产技术部门认可。

3.2.8 如果每段母线上的高压开关柜相对排列，则相对排列的高压开关柜之间以封闭母线连接，该封闭母线由供货方随开关柜成套供货。

3.2.9  断路器额定电流2000A及以下开关柜宽度按800mm设计，2500A及以上开关柜宽度按1000mm设计。所内变压器柜（内装80kVA干式变压器时）宽度按1000mm设计，所内变压器固定安装。（特殊情况除外）

3.2.10 采用电缆出线方式。根据需要，各柜可安装可开启式零序电流互感器。

3.2.11母线及分支引线必须全部做绝缘处理，可用热缩绝缘套管进行绝缘，也可采用硫化绝缘母线。采用热缩绝缘材料时，必须采用自动恒温控制加热工艺处理，热缩绝缘厚度不小于2mm，接口处搭接长度不小于100mm。母线及引线连接处应加阻燃型的绝缘盒，绝缘盒与导体上绝缘层的搭接长度不小于50mm。

所有电缆出线连接头均提供阻燃型的绝缘盒。

经过绝缘处理的母线及分支引线，要求其（绝缘层表面）对地或相间的绝缘距离均不小于100毫米。

3.2.12 母线和分支引线分别有支柱绝缘子支撑固定，支柱绝缘子水平间距不大于1200mm，垂直间距不大于1000mm。

3.2.13 开关柜的正面应有铭牌（厂名、厂址、型号规格、出厂日期等）、一次接线模拟图、柜位、手车序号。表计、信号继电器等元件应有标明用途的标牌（黄底黑字黑边框）。柜前后上沿应有线路名称、调度号标志框。开关柜前后均有柜内设备接线图。

3.2.14 柜前断路器室、柜后断路器静触头连接线室、互感器室、电缆室、避雷器室等的门上均应留有观察窗，能方便地观察柜内相关设备的运行状况，观察窗应使用机械强度与外壳相近的透明材料制成，满足内部燃弧故障试验要求。互感器室、电缆室、避雷器室采用红外窗口，兼作观察窗，要求镜片可视直径70mm以上，红外透过率90％以上，互感器室和电缆室共用的红外窗口安装在电缆头和电流互感器高度的中间位置。

3.2.15主回路带电体金属边缘部分和柜体内金属凸出部分应采用倒圆角结构，以降低开关柜内金属物体和导体边缘场强，并提供最大场强部位和场强值。柜内固定绝缘隔板的金属螺丝要装绝缘螺帽，既要保证绝缘又要保证强度；柜内离带电导体较近（距离小于155mm）的地电位螺栓和金属凸缘（突起12mm以上）要装绝缘帽或涂绝缘阻导胶；柜内电缆接线端子及隔离开关、接地开关的动、静触头应为圆角；主母线和分支母线端部也应倒圆角并包有绝缘。

3.2.16 开关柜顶部盖板应有通风散热孔，顶部和上、下部的通风孔应有隔尘网，均达到防护等级IP4X。

3.2.17 柜后下部左侧应有一个M10或以上接地螺栓，并有接地标记（形状为倒置的正三角形，黑色边框，黑体字）作为接地点供挂地线用。

3.2.18 开关柜的金属隔板应可靠接地，接地导体和接地开关应能耐受额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流。接地开关的旋转轴与底座之间、可动部件与其支架之间的铜质软连接的截面积不得小于50mm2。

在工作位置的隔离插头应能耐受额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流的冲击，并保证接触良好。

3.2.19手车推至工作位置、试验位置应有到位指示装置。开关手车轨道上应设置“工作位置”、“试验位置”标识。

当手车位于试验位置时，隔离插头完全断开，安全挡板（活门，应采用绝缘挡板或为金属材质，向外可见的一面喷涂成红色，以起到警示作用。金属性挡板对向隔离断口静触头的一面应喷涂绝缘阻导胶，起绝缘作用）自动关闭（上、下挡板可分别打开、关闭）。手车推入工作位置时，安全挡板（活门）应自动打开。

3.2.20 每一高压开关柜之间的专用接地导体均应相互连接，并通过专用端子连接牢固。开关柜应安装在通长电缆沟的前后两根槽钢上。

3.2.21接地开关合闸操作时，动触头运动方向为由下往上，并有位置状态显示（或指示）。

3.2.22 母线为电解铜板，装在单独的母线室内，母线排列A、B、C相顺序应为从上到下，或从左到右，或从外到里（从柜前观察），并标注相标：A相——黄色，B相——绿色，C相——红色。母线紧固螺丝应采用不小于φ16规格的螺丝。

分支引线也为铜质，排列A、B、C相顺序应为从左到右，并标注相标。

不允许母线交叉换相。

3.2.23真空断路器及其配套的弹簧操纵机构，应具有完善可靠的控制回路，可通过开关柜上控制开关的切换，实现远方/就地合闸或分闸的操作。

3.2.24 为防止凝露的产生而带来的危害，开关柜在电缆室和断路器室内应分别设有功率不大于75瓦、交流220伏，可长期投入且可自动（采用温湿度控制器，必须带数字显示，可以设定温度和湿度的启动值、返回值）和手动投切（采用空开控制投退）的加热器（要求尽量靠近底部安装），并提供过热保护，同时加热器应装设防护罩（可能触及而足以灼伤皮肤时）。加热器在额定电压下的功率应在制造厂规定值的±10％范围内。

3.2.25 在开关柜正面（仪表室柜门上）及背面门上，分别装有高压带电显示装置（具有验电功能），以满足柜前、柜后安全维护的要求。

3.2.26 柜内若有有机绝缘材料，应选用耐电弧、耐高温、阻燃、低毒、不吸潮且具有优良机械强度和电气绝缘性能的材料（SMC或DMC）。

母线穿越柜间的绝缘套管采用大小伞裙结构形式的产品。

提供开关柜内绝缘子、绝缘隔板、绝缘拉杆、绝缘支撑件等主绝缘材料名称、材质、合格证、制造商；绝缘隔板还应提供表面起痕指数、绝缘击穿强度，抗老化参数。

3.2.27泄漏电流要求

主回路带电部分，如果有泄漏电流能经过绝缘件表面的连续途径或经过仅被小的气隙、油隙所隔断的途径，到达绝缘隔板和活门的可触及表面时，则这些气隙、油隙应短接，并应测量此泄漏电流不大于0.5mA。

3.2.28变压器的空载损耗实测值允许偏差应在3%以内，负载损耗实测值允许偏差应在5%以内，总损耗实测值允许偏差应在4%以内。

3.2.29所有暴露在大气中的金属部件应有可靠的防锈层（如热镀锌、喷锌、敷铝锌等）或采用不锈钢材料制成。钢材表面除锈等级达到或优于Sa2.5、St2，防腐耐久性达到H级（15年以上。至少达到M级中等水平，即10年以上）。直径12 mm以下的螺栓、螺钉等应采用不锈钢材料制成，直径12 mm及以上的螺栓宜采用不锈钢材料制成或应采用热镀锌。

3.3 对高压带电显示装置（具有验电功能）的要求

3.3.1带电显示验电装置必须能够安装在室内交流50Hz、额定电压10kV开关柜，与CG系列传感器配套使用，通过有电显示（液晶显示屏或多色发光二极管组合）和验电插件（红色发光二极管或电压表，以前者为好，下同）以反映电力设备是否带有运行电压，并具有强制电气闭锁功能。该装置应符合DL/T538和I.E.C1243-1《验电器第一部分：电压超过1千伏的电容型验电器》有关技术指标的综合要求，应通过电力工业部电力设备及仪表质量检测中心检测合格，并通过评审鉴定。

带电显示装置取样点及安装位置：进线柜取样点在变压器侧，母线分段柜不需安装，PT柜取样点在母线侧，出线和电容柜取样点在线路或电容侧。带电显示装置安装在开关柜正面和背面各一个。

3.3.2 带电显示验电装置主要用于判断线路有无电。强制闭锁型带电显示验电装置除具有提示功能外，还可提供一个接点串入电磁锁控制回路对的刀或柜门进行闭锁。选用的带电显示验电装置必须具有一年以上的运行经验，生产厂家具有一定的规模。

3.3.3 带电显示验电装置必须具有带电显示和间接验电两种功能。带电显示功能通过液晶显示屏或发光二极管组正确显示出带电（不能采用氖灯式显示），间接验电功能通过拔插带电显示（发光二极管）或外部测量电压正确指（显）示出带电，如采用外部测量电压型，则测量电压不宜超过200V。除CG系列传感器外，带电显示和间接验电的低压回路必须分相部分功能相互独立。

3.3.4 提示性要强。在高压设备带有运行电压时，带电显示和验电插件的红灯闪烁或电压表指示读数要求直观、醒目，保证在明亮或阴暗环境下、工作人员在站立状态能清晰可见，可以提醒工作人员注意设备带电，以防止误入带电间隔或带电合接地刀闸等引起的人身、设备事故。

3.3.5 寿命达60000小时以上。显示部件和内部元件全部采用长寿命元件，更主要的是各元件工作时所承受的电压，严格控制在合理运行状态，在电力系统“接地”过电压时，也不例外。

3.3.6 运行可靠。验电显示装置为三相六套单独的组合部件，不存在同时发生故障的可能，不会出现“误指示”。无须经常维护，可长期不间断运行。

3.3.7选用“显示╋验电╋强制闭锁”型，也可以根据需要增加核相功能。

3.3.8 可以反映非接地系统运行设备故障“接地”的相别。系统正常运行时，三相正常显示；系统接地运行时，接地相不显示，不接地相正常显示。

3.3.9 带电显示验电装置运行时，万一发生故障，可以在不打开高压开关柜门的情况下，检测或更换装置内部芯片，以解决停电处理难的问题。

3.3.10 主要技术参数

- 有电显示及间接验电部分动作电压：

| 分类 | 额定电压 kV | 不显示电压 kV | 开始显示电压kV | 清晰显示电压kV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 带电显示部分 | 10 | 0.87以下 | 0.87-3.75 | 3.75及以上 |
| 间接验电部分（验电插件） | 10 | 1.5以下 | 1.5- 4.0 | 4.0及以上 |

（2）强制闭锁部分动作电压在额定相电压的15%-65%时启动。

在额定工作相电压小于或等于15%时，强制闭锁处于“解锁”状态。

在额定工作相电压大于或等于65%时，强制闭锁处于“闭锁”状态。

只有在高压A.B.C三相均无运行电压时，闭锁部分才解锁，A.B.C三相任意一向有运行电压时，闭锁部分都会可靠闭锁。

控制电源:使用交流或直流110-220V，可保证闭锁部分可靠工作；运行中控制电源消失，闭锁接点不会误动作，被闭锁设备仍然可靠闭锁。

（3）显示清晰度：3米以内清晰可辨。

（4）显示响应时间：小于1秒

（5）闪动频率：大于1Hz

（6）抗干扰能力：系统正常运行时，三相正常显示；系统接地运行时，接地相不显示；不接地相正常显示。

3.4 防误闭锁（联锁）要求

3.4.1高压开关柜应具备防止带负荷分、合隔离开关（或隔离插头），防止接地开关合上时（或带接地线）送电，防止带电合接地开关（或挂接地线），防止误入带电隔室等四项机械防误措施。预留装设微机五防编码锁的位置。

下列规定对主回路是强制性的：

（1）断路器只有处于分闸位置时才能抽出或插入。

（2）断路器只有处在工作位置、隔离位置、移开位置、试验位置或接地位置时才能操作。

（3）断路器只有在与自动分闸相关的辅助回路都已接通时才可以在工作位置合闸。相反地，断路器在工作位置处于合闸状态时辅助回路不能断开。

3.4.2 出线接地开关闭锁要求

3.4.2.1出线接地开关与手车位置机械闭锁。

3.4.2.2 出线接地开关与线路侧带电显示验电装置实现电气闭锁。

3.4.3 进线侧接地开关

3.4.3.1进线侧接地开关装在受电开关柜上，并在受电开关柜上装线路侧带电显示验电装置。

3.4.3.2 线路侧接地开关与线路侧带电显示验电装置接点实现电气闭锁。

3.4.4 母线接地车闭锁要求

3.4.4.1 母线接地车可推入PT柜工作位置，PT柜安装母线带电显示验电装置。

3.4.4.2母线接地车与母线带电显示验电装置接点、母联开关手车位置接点、主变开关手车位置接点实现电气闭锁，保证主变开关、母联开关手车在试验位置才能操作母线接地车，或接地车在试验位置才能操作母联开关、主变开关手车。

3.4.5 若电缆室在柜后维护，则电缆室门（包括封板）应与接地开关实现机械联锁，保证接地开关合上后方可开门。电缆室门采用程序锁的方式实现与接地开关的闭锁，并且电缆室门开启一侧的固定螺丝不得少于两颗，以防止发生燃弧故障时，门被冲开而伤及人身。

3.4.6 闭锁回路使用的手车位置接点，应保证在手车插嘴离开静触头足够安全距离后保持接通（包括检修位置）。

3.4.7 带电显示验电装置的安装位置应保证操作接地开关、接地车时运行人员可以看到。

3.4.8 接地车车体须相同，每段母线配一台接地车（除特别注明外）。每台接地车独立配置检修平台，以便于接地小车的存放、操作及搬运。

3.4.9 接地开关、接地车、柜门的闭锁应具备紧急解锁功能。

3.5 真空断路器

3.5.1 真空断路器为三相手车式，断路器与弹簧操纵机构为联体式结构。主回路及所有辅助回路的隔离插头应为免维护型。断路器导电臂必须采用固体绝缘材料或绝缘护套包封（绝缘层耐受电压30kV1min）。每个断路器应有一套机械联动的分合位置指示器和动作计数器，其安装位置要易于观察。断路器使用年限：保证20年。机械部分免维护时间不得少于3年。

3.5.2 断路器操动机构

断路器均采用弹簧操作机构，要求机构结构简单、性能稳定、运行可靠，电动机、分闸线圈、合闸线圈、行程开关在明显可见位置，更换分闸线圈、合闸线圈、储能行程开关时不需拆卸其他部件。

操动机构防护等级应不低于IP2X。

操动机构应有自由脱扣性能。操动机构的每一部件应为紧固结构，在必要部位使用防腐、防锈材料。

断路器在“合”或“分”位置，机械弹簧均能储能。

应提供一个可观察弹簧状态的指示装置，最好为机械型。

采用直流电机给弹簧机构自动储能。断路器完全合闸后，机构操作弹簧应立即自动开始储能。在机构里，应有一套紧急状况下的手动操作储能装置。弹簧未储能、储能完毕应有信号灯显示，并具有信号输出接点。

分闸、合闸按钮颜色分别为绿色、红色，并标有“分”、“合”字样。

储能指示、分合闸指示采用永久性标记，不允许采用不干胶标签粘贴。

当所配操动机构的型号及制造厂更改（与型式试验报告不一致）时，必须补做机械寿命试验，并提供试验报告。

3.5.3  断路器及其操动机构必须牢固地安装在手车上，并带有拉出可动部分所必需的装置。手车室导轨应可靠和便于断路器推进和滑出。操作时产生的振动不得影响柜上的仪表、继电器等设备的正常工作。断路器手车在柜内任何位置均应与柜体可靠接地，要求采用在底盘车两侧装设接地装置来实现可靠接地。

断路器手车操作时，必须确保在开关柜关门状态下由试验位置移动到工作位置。

3.5.4 断路器手车室应具有明显的工作、试验位置的锁定，同时应能确保手车无论在工作位置、试验位置或完全抽出位置，开关柜带电部分均能得到有效的安全防护。断路器的位置指示装置应明显，并能正确指示出它的分、合闸状态。

当断路器处在工作位置时，其二次插头接触可靠、并被锁定（或掩盖）不能拔出；当断路器处在试验位置时，一次触头断开，二次插头保持接通，以进行相关试验。

断路器底盘车的摇进机构应有明显的到位提示，避免断路器小车到位后，继续加力误操作而损坏闭锁装置，导致意外事故的发生。

3.5.5 断路器的安装位置应便于检修、检查、试验和运行中的巡视。

额定电流2500A及以上断路器静触头（隔离位置）与引出铜排的连接固定螺栓应为4颗或以上，并且规格统一。

3.5.6 对于安装在电容器开关柜内的真空断路器必须提供同型号同技术参数产品开合电容电流最大能力的检验报告，并在出厂时通过工频电压、冲击电压、电流的老练试验，提供试验报告。该断路器在额定单个电容器组的开断电流允许范围内，开断关合电容器组不能发生重击穿或重燃。

3.5.7必须提供真空灭弧室的真空度测试报告。

3.5.8 真空断路器额定短路开断电流的开断次数：31.5kA及以下为30次，40kA为20次。

3.5.9 真空断路器电寿命：E2级。

3.5.10 真空断路器机械寿命：M2级（延长的机械寿命，10000次操作循环）。

3.5.11绝缘拉杆绝缘要求

出厂试验时，对真空断路器的绝缘拉杆施加直流电压20kV测量泄漏电流，应符合产品技术条件规定值，并提供试验报告。

3.6互感器

3.6.1互感器应固定牢靠，且应采取隔离措施，当柜中其他高压电器组件运行异常时，互感器仍应能正常工作。

3.6.2电流、电压互感器二次回路不设置插拔连接头，互感器应固定安装在柜内，不能安装在可移动的手车上。互感器的安装位置应便于运行中进行检查、巡视。

根据用户要求，可以实现：在电压互感器一次侧设置熔断器车，以方便更换一次侧熔断器，熔断器车设置闭锁结构，只有移出熔断器车后，方可进行电压互感器设备的检修工作。

3.6.3互感器的伏安特性、准确度级及额定负载均应能满足继电保护及仪表测量装置的要求。

电流互感器应满足设计图纸参数要求。当二次侧开路时，二次侧能承受电压3000V/1min，每个电流互感器二次绕组一点接地。应提供每种形式各参数电流互感器的磁化特性曲线和误差曲线。每个电流互感器应独立标号并提供接线图。

电压互感器选用三个绕组（一个计量绕组，一个测量监控绕组，一个剩余电压绕组）的互感器，电压比为（10/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1/3）kV，准确度等级为0.2/0.5/6P，容量为50/50/150VA（除特别注明外）。

3.6.4电压互感器采用低磁密的电磁式电压互感器，其高压侧熔断器的开断电流应与高压开关柜铭牌参数相匹配。在出厂和交接时进行1.9倍额定电压下的工频空载电流测量，交接时的增量不应大于出厂试验值的5％，且空载电流（折算到高压侧）不大于10mA。互感器能够利用自身的二次绕组在工频下进行3.2倍额定电压的匝间感应耐压试验（一次绕组高压端38kV，1min），且铁芯磁通不饱和（励磁特性不出现明显拐点）。

3.6.5电流互感器的短时耐受电流及短路持续时间、峰值耐受电流均应满足高压开关柜铭牌的要求。

3.6.6 互感器采用固体绝缘浇注式，其局部放电水平：在测量电压1.2Um/√3（Um为设备最高工作电压）下，局部放电量不大于20pC；在测量电压1.2Um下，局部放电量不大于50pC。并提供局部放电起始电压和熄灭电压。

3.6.7 测量用电压互感器在80％～120％额定电压下，在25％～100％任意负载点，功率因数Cosф=0.8～1.0范围内，误差均应满足《测量用电压互感器检定规程》（JJG 314-1994）“误差限值”的要求。特别强调，在二次负载为0VA、Cosф=1.0下，误差应控制在《测量用电压互感器检定规程》（JJG 314-1994）所规定的额定功率因数下误差限值的60％范围内。

3.6.8 测量用电流互感器在1％～120％额定电流下，在25％～100％任意负载点，功率因数Cosф=0.8～1.0范围内，误差均应满足《测量用电流互感器检定规程》（JJG 313-1994）“误差限值”的要求。特别强调，在100％额定负载、Cosф=1.0下，误差应控制在《测量用电流互感器检定规程》（JJG 313-1994）所规定的额定功率因数下误差限值的60％范围内。

3.6.9互感器的二次接线端子的螺钉直径应为6mm，螺钉头为外六角加十字槽。螺钉应为铜或铜合金制成，螺钉的连接处应有平坦的金属表面，螺钉及连接处应有可靠的防锈镀层。接线螺钉中心线对互感器底部的距离应不小于20mm。

二次接线端子应有用聚碳酸酯制成的透明防护罩。此防护罩应可方便加封，应能防止直接或间接接触到接线螺钉。

互感器二次接线端子盒需朝向便于检修的方向。

3.6.10铭牌标志应清晰，在使用寿命期内不褪色。编码方式可采用自动喷码和激光蚀刻（不能采用钢凿码），必须达到长期不褪色、易读取的要求。铭牌上必须留有条形码标志位置，且可按订货单位要求将条形码直接印刷在铭牌上。铭牌与互感器本体应紧密结合，应能防伪和防撬，不允许采用不干胶进行粘贴。

在互感器的本体位于二次接线端子面的上方，应用激光蚀刻出电流互感器的编号，其字体高度应不小于8mm。

3.7 开关柜二次部分

3.7.1背部母线室、继电器室、电缆室、断路器室（如关门后看不清机构分、合闸指示和储能指示）应有照明装置。照明电源电压为AC220V，并设有专用电源开关。每个照明灯应装设开关并便于运行中更换灯泡。照明灯座应为金属材质，满足开关柜内部燃弧故障试验要求，并且在更换灯泡的状态下也能保证作业人员不受内部燃弧的伤害。

3.7.2 柜上信号指示应选用节能型长寿命的LED。

3.7.3 柜门装设分、合闸按钮和远方/就地切换开关。

为防止误碰引起误动，应采用内凹式按钮（或行程）的继电器和操作按钮，继电器和操作按钮上必须有耐久性材料制作的中文标识的功能标识牌。如采用外凸式按钮（或行程）的继电器和操作按钮，则必须加装防止误碰的防护罩。

3.7.4 柜内应选用UL标准V0级阻燃型端子，导线应具有阻燃性能。

3.7.5 连接片（压板）使用限位型。优选绝缘型。

3.7.6 所使用的插件须有定位装置，反向时带电部分不得接触，并有方向标志。

3.7.7 手车在工作位置时，插头插件应不能拔出。

3.7.8 插件中的分、合闸的触点并接使用双插针。

3.7.9 断路器分、合闸和重合闸（包括自投）使用的断路器辅助接点应并双接点。

3.7.10 开关辅助接点不少于8对（4开4闭），并全部引至端子排。

辅助开关应采用西门子、ABB、阿海珐公司生产的断路器专用型辅助开关或国产真空辅助开关、磁吹开关。

3.7.11 电流互感器地线须引到保护室内端子排上接地。

3.7.12 分、合闸引线接压板上方，重合闸正极接压板上方。

3.7.13 端子排及二次插件的交、直流之间，分、合闸与正极之间，正极和负极之间必须留有空挡。

3.7.14 柜内应有总量10％的空端子供用户使用，并不少于10个。

3.7.15 继电器、仪表及操作按钮的安装位置应便于观察及操作。

3.8测量仪表、继电保护、监控装置及辅助回路

3.8.1测量仪表、继电保护装置及辅助回路中的低压熔断器、端子以及其他辅助元件与高压带电部分应保持足够的安全距离。

3.8.2测量仪表、继电保护及监控装置应有可靠的防振动措施，不致因高压开关柜中断路器等元件在正常操作及故障动作而影响它的正常工作及性能。

3.8.3当测量仪表及继电保护、监控装置盘面以铰链固定于高压开关柜时，仪表、

保护盘与盘外的二次连接导线应采用多股软铜绝缘线，端子排、接线板及固定螺丝均为

铜质材料制成，标志应正确、完整、清楚、牢固。开关柜内的空气开关采用梅兰日兰或ABB或西门子公司产品。

3.8.4计量用电压互感器二次专用绕组的连线的连接，从电压互感器二次输出端子到各开关柜内计量用的接线端子盒之间所有的导线，必须采用截面不小于4 mm²的单芯铜导线，从接线端子盒到电能表之间电压回路的连接，须采用截面为2.5 mm²的单芯铜导线，计量用电压互感器二次绕组（0.2级）的二次回路不得设置熔断器和隔离开关辅助触点；电流互感器所有二次回路的导线必须采用截面不小于4 mm²的单芯铜导线。计量用电流、电压互感器整个二次回路（包括PT切换回路）的接线使用分色导线：A、B、C、N（中性线）、接地线分别为黄、绿、红、黑、黄绿相间颜色的导线。

非计量用的互感器二次连线及辅助回路的连接，电压回路必须采用截面不小于2.5mm²的单芯铜导线，电流回路必须采用截面不小于4mm²的单芯铜导线；过门线采用软铜线。布线时，应考虑避免其他组件故障对它的影响。二次电流回路端子的接线方式可采用OT连线方式（将电缆线芯弯圈后再上螺丝的接线方式）。

3.8.5电能表垂直安装在开关柜里面(即不安装在活动的柜门上)，安装电能表空间应满足要求：相邻的两个电能表左右间隔至少有80mm，电能表与其他设备之间左右间隔，至少有200mm，上下两个安装单元间隔至少有150mm，电能表与左右柜边的距离应大于40mm，与柜内侧上沿的距离应大于25mm，电能表与联合接线盒应设计安装在同一个垂直平面上，柜内电能表、联合接线盒一一对应设置，联合接线盒与计量柜的边沿距离至少80mm。距离其他相邻的设备应能方便进行电能表的测试、更换操作。二次回路接入电能表前，不再接入端子排，而应接入符合广西电网公司技术要求的接线盒，其型号为：JHV4A3-V33；整个互感器计量用二次回路（包括PT切换回路）的接线使用分色导线：A、B、C、N（中性线）、接地线分别为黄、绿、红、黑、黄绿相间颜色的导线。

3.8.6 电能计量装置和计量回路的安装和连接应满足广西电网公司《电能计量装置技术标准》（Q/GXD 116.01-2005）的要求，参见附录一。

3.8.7二次回路应采用接地的金属封闭线槽配线，并与高压室隔离，既防止了高压带电设备产生的电磁干扰，也能提高运行的安全性和可靠性。要求过门导线（包括接地线）采用透明保护管进行保护。

3.8.8断路器具有电气防跳回路。供方在配置防跳继电器时，应单独引出一副防跳继电器常闭接点与断路器常闭辅助接点串联。（根据用户要求，也可以取消此项）

3.8.9弹簧储能回路中，用于闭锁合闸操作及储能信号的接点不应使用重动接点。

3.8.10控制小母线采用圆铜棒(直径6毫米)，安装稳固，并包绝缘护套（耐受工频电压2kV1min）。

3.8.11断路器辅助接点连接线必须引至端子排上。

3.9导体

3.9.1高压开关柜应附有主母线及引下线，并配备主变进线回路的封闭母线桥；主母线及封闭母线桥的设计应取得设计单位或用户的认可。

3.9.2高压开关柜的主回路、各单元以及各组件之间的连接导体的截面，应比额定电流有10%的裕度。

3.9.3高压开关柜中主回路的最小截面除应满足铭牌规定的额定电流值外，还应能满足铭牌规定的额定峰值耐受电流、额定短时耐受电流和额定短路持续时间的要求。

3.9.4 导体直线搭接时，搭接长度不得小于导体宽度的1.5倍或100mm（两者取大值）。导体垂直搭接时，接触面积必须尽可能大，搭接处的导体不能有对接口。

3.10接地

开关柜应设有完善、可靠的接地系统，能保证手车在抽出、插入过程中接地的接续性和运行及检修时的安全。

3.10.1为保证维修工作人员和设备的安全，需接近或供接近的回路中所有部件（包括所有安装在开关柜上的继电器、仪表等）都应事先接地，不包括从高压开关柜分开后能触及的可移开或可抽出的部件。接地线应为铜导体。

3.10.2沿所有高压开关柜的整个长度延伸方向应设有专用的接地导体（接地桩）。接地导体应是铜质的，在接地故障时其电流密度规定不应超过110A/mm2，但最小截面不得小于100 mm2。该接地导体应设有与接地网相连的固定接地端子，端子的电气接触面积应与接地导体的截面相适应，但最小电气接触面积不应小于200 mm2，接地端子应有明显的接地标志。

3.10.3接地回路所能承受的峰值耐受电流和短时耐受电流应与主回路相适应；专用接地导体应承受可能出现的最大短时耐受电流。

3.10.4高压开关柜的金属骨架及其安装于柜内的高压电器组件的金属支架应有符合技术条件的接地，且与专门的接地导体连接牢固。

3.10.5凡能与主回路隔离的每一部件均应能接地。

3.10.6在正常情况下可抽出部件中应接地的金属部件，在试验、隔离位置或处于隔离断口规定的条件（DL/T 486），以及当辅助回路未完全断开的任一中间位置时，均应保持良好的接地连接。

第七节工业与民用400V交流低压配电柜

1总则

供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。本技术规范出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，供需双方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。有矛盾时，按现行的技术要求较高的标准执行。

GB1497           《低压电器基本标准》

GB7251           《低压成套开关设备和控制设备》

JB1284           《低压断路器》

JB4012        低压开关隔离器、开关、隔离开关及熔断器组合电器》

JB2455           《低压接触器》

BJ4013.1         《控制电路电器和开关元件一般要求》

JB4011.1         《低压熔断器一般要求》

GB4720           《指标灯和按钮的颜色》

GB4942-2         《低压电气外壳防护等级》

GB9466           《低压成套开关设备基本测试方法》

GB/T 4942.2－1993  《低压电器外壳防护等级》

GB/T 14598.13－1998《静态继电保护装置的电气抗干扰试验》

GB 11463－89       《电子测量仪器可靠性试验》

GB/T 6587.4－86    《电子测量仪器振动试验》

GB/T 6587.5－86    《电子测量仪器冲击试验》

GB 6587.6－86      《电子测量仪器运输试验》

DL/T 478－2001    《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》

JB/T 3085－1999   《电力传动控制装置的产品包装与运输规程》

2 使用环境条件

2.1  周围空气温度：

最高温度:    50℃(24小时内平均值≤40℃)

最热月平均温度：35℃

最低温度:      -10℃

最大日温差:     25K

2.2  海拔高度:  ≤1000m

2.3  最大风速:  35m/s

2.4  环境湿度:  日平均相对湿度不大于95%

日平均水蒸气压力值不超过2.2kPa

月平均相对湿度不大于90%

月平均水蒸气压力值不超过1.8kPa

2.5  地震烈度：8度

2.6  污秽等级：Ⅱ级

2.7  安装场所：根据需要安装在户内

3.  技术条件

3.1 低压配电柜柜型选择

本项目要求采用交流低压固定式开关柜，当出线开关选用塑壳开关时，型号为GGD、GCK、GGR（K）等；当出线开关选用条形开关时，型号为GGR。

3.2 低压配电柜的防护要求

3.2.1 户内开关柜的防护等级须达到IP2X或以上，户外开关柜的防护等级须达到IP33或以上。

3.2.2 开关柜内应设置加热器，当柜内湿度过高时可自动或手动投入运行，以免因湿度而影响元件的正常运行。

3.3 柜体结构

3.3.1 低压配电柜的外形尺寸不应大于典型图纸中标注的尺寸，投标人采用其他优化结构的柜型尺寸，应首先征得需方的同意。

3.3.2 户内低压配电柜为钢结构，其顶部、边板和门是由至少2.0mm厚的薄钢板制造，并便于检查其内部的所有部件；钢制件应是热镀件。结构应进行防腐处理，骨架和面板应作粉末静电喷涂处理，覆盖层的最小厚度大于0.1mm。

3.3.3 户外低压配电柜（箱）的顶部、边板和门采用至少1.5mm厚不锈钢板制作，钢制件应是热镀锌件。为满足防盗要求，顶部和边板的应采用铆钉固定，正门应提供单独的挂锁位置，并应能防止雨水直接淋到锁上；为满足防水、防潮的要求，进出线采用下进下出型式。

3.3.4 低压配电柜的高度和宽应整齐、统一。所有安装在低压配电柜上或内部的控制和指示部件应安装在距地面（200～300）mm以上。

3.3.5 每一个配电柜的开关及电器，应排列成一个多层装置，设置足够大的电缆布线间隔以满足电缆从底部或顶部引入引出的需要。

3.3.6 户内低压配电柜的外表层应涂以指定颜色的涂料。

3.3.7 低压配电柜的适当位置应预留散热百叶窗，百叶窗应与相应的面板、顶板、边板、底板为同一钢板，一次冲压成型。

3.3.8 绝缘件，包括母线支承应是不吸湿材料，禁止使用纤维材料、绝缘纸板等。

3.3.9 低压配电柜的底部应能安装在坚固的整体轨制钢底座上。

3.3.10GGR和GGR（K）柜型采用板嵌式柜型，不采用框架组装式，前操作前维护，上下进出线可自由转换，条形开关不能外露，可以自由左联和右联。

GGD和GCK柜型采用型材组装式柜型，前操作后维护，上下进出线可自由转换，可以自由左联和右联。

3.4 电气元件布置原则。

3.4.1 熔断器、断路器等保护电气应布置成操作人员容易操作和维持，与周围其他电气零部件间距离应满足有关标准规定。

3.4.2 各类仪表等指示件应尽可能安装在视线水平上，所有带操作手柄的电气元件应安装在操作者手臂能够到达的高度范围之内（大约0.6m～1.8m）。

3.4.3 各类电气元件有布置不仅按电路分组，可能时还应按控制部分和电源部分分组布置。较重的电器，应安装在控制屏或配电柜的底架，发热元件布置在上部。

3.4.4 配电设备的进线开关应分别布置在进线开关的左、右两侧；供给较大负载的馈电开关尽可能靠近进线开关。

3.4.5 各类电气元件及其连接导线的布置应保证标准规定的电气间隙和爬电距离，同时应考虑电气元件的喷弧距离和其他使用、维修要求。

3.5 母线

3.5.1 母线室应具有等截面积的三相母线及中性母线。

4.5.2 低压配电柜内部的母线及分支线和器件的引出之间的所有导线均需按GB7251规定的爬电距离和电气间隙。

3.5.3 铜排母线的构造、标记和配置，接线和辅助接线见GB7251的有关规定。

3.5.4 母线与母线、母线与分支线及电气端等连接时，其搭接面应搪锡。若铜-铝连接使用铜铝过渡板，螺栓应用垫圈和防松螺母拧紧固定，接头搭接部分的长度不得小于被连接母线的宽度。

3.5.5 所有中性线和相导线的截面积符合GB7251规定，并涂颜色区分：A相-黄色、B相-绿色、C相-红色、中性线-淡蓝色。

3.5.6 所有额定电流为100A及以上的回路也要设置母线。

3.6 二次线路

3.6.1 所有辅助线路应按采用截面积不小于1.5mm2的聚氯乙烯绝缘线，所有导线两头还应有适当的字符和编码作永久标记。

3.6.2 从低压配电柜固定部分至活动部分的布线（例如铰链门）要用多股软导线，并加保护。

3.6.3 辅助（回路）线路中不允许出现连接点和焊接点。

3.7 接地

满足额定要求的接地母线应固定在整个低压配电柜长度内的背面内侧，形成接地网络，裸铜接地母线的最小截面为150mm2，接地电阻≤4Ω

3.8 当双电源供电时，两主断路器之间应有可靠的机构联锁装置。

3.9柜内应预留安装计量仪表、计量CT的位置，计量仪表和计量CT由供电部分负责安装，其中计量仪表的安装尺寸在300×200mm以上。

3.9.10 柜内配置兼能记录出线间隔电气参量的配网监测仪，若低压无功补偿采用动态无功补偿装置，则配网监测仪应同时具备动态无功补偿控制器的功能，满足广西电网公司低压无功补偿及配变监测计量装置技术规范书（2007.10）及通信规约。低压无功补偿装置、配变监测计量终端装置组一面屏安装，但需要设置明显的分界点，两者检修互不影响。

附件2：

低压无功补偿装置技术规范书

1.  总则

1.5供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。本技术规范出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，供需双方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。有矛盾时，按现行的技术要求较高的标准执行。

GB50227-95       并联电容器成套装置设计规范

GB/T15576-1995   低压无功功率静态补偿装置总技术条件

DL/T597-1996	低压无功补偿控制器订货技术条件

DL/T842-2003     低压并联电容器装置使用技术条件

JB 7113-93       低压并联电容器装置

GB 3983.1-89     低压并联电容器装置

JB 7115-93       低压无功就地补偿装置

GB/T12747-2004   标称电压1kV及以下交流电力系统用自愈式

并联电容器

Q/XJ 20.50-1998  继电器、继电保护及自动化装置技术要求

GB4208-1993      外壳防护等级（IP代码）

GB12325-1990     电能质量供电电压允许偏差

GB/T 14549-93    电能质量公用电网谐波

DL/T535-1993     电力负荷控制系统数据传输规约

《广西电网公司电力需求侧管理系统数据传输规约(2005年)》第一部分

《广西电网公司低压无功补偿及计量装置通信规约》

2 设备运行条件

2.1  环境条件

2.1.1  周围空气温度

最高温度:    50℃(24小时内平均值≤35℃)

最热月平均温度：  35℃

最低温度:    -10℃

最大日温差:   25K

2.1.2  海拔高度:  ≤2000m

2.1.3  最大风速:  35m/s

2.1.4  环境湿度:  日平均相对湿度不大于95%

日平均水蒸气压力值不超过2.2kPa

月平均相对湿度不大于90%

月平均水蒸气压力值不超过1.8kPa

2.1.5  污秽等级：Ⅲ级

2.1.6  安装场所：户外。

3 系统条件

系统额定电压：  380V±20%

系统额定频率：  50Hz±5%

电源波形：电压正弦波形总畸变率≤5%

4.主要技术参数

额定电压： AC380/220±20%，50Hz±5%

控制器额定电流：5A

控制器测量准确度:电压/电流0.5级、有功功率/无功功率1.0级、

功率因数1.0级、有功电量1.0级、无功电量2.0级。

动态响应时间：≤50ms

投切延时:0～120s

采集周期：1分～24小时设置，默认30分钟。

控制器CPU芯片： 32位（推荐）。

存储器容量：16Mb（推荐），

要求整点数据/日保存100天，月统计数据保存一年。

数据保护：断电后所有数据保存时间不低于10年。

电磁兼容性：IEC4

5. 典型配置

5.1  典型配置表如下表所示

| 补偿容量(kvar) | 补偿方式 |  |  | 组数×三相容量（kvar） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 固定 | 共补 | 分补 | 固定 | 共补 |  | 分补 |
| 30 |  | 2组 | 1组 |  | 2×10 |  | 1×10 |
| 60 | 1组 | 2组 | 2组 | 1×10 | 2×15 |  | 2×10 |
| 90 | 1组 | 2组 | 2组 | 1×15 | 1×15 | 1×30 | 2×15 |
| 120 | 1组 | 3组 | 2组 | 1×15 | 1×15 | 2×30 | 2×15 |
| 150 | 1组 | 4组 | 2组 | 1×15 | 1×15 | 3×30 | 2×15 |
| 180 | 1组 | 5组 | 2组 | 1×15 | 1×15 | 4×30 | 2×15 |
| 240 | 1组 | 7组 | 2组 | 1×15 | 1×15 | 6×30 | 2×15 |

6. 功能要求

6.1  无功补偿算法：以无功功率为控制物理量，以功率因数和电压为投切参考限制条件，运行中不应产生过补。

6.2  投切控制方式：可实现三相补偿、分相补偿和混合补偿任一种补偿方式；具有手动/自动控制切换功能，可以对电容器投切闭锁；具有电容器零电压投入，零电流切除控制功能，无投切震荡，无补偿呆区；三相补偿方式应支持循环投切和编码投切。

6.3  电容器投切控制输出回路不宜大于8路，可分别自定义为共补Δ和分补Y方式。

6.4  设置功能：具有系统参数设置；无功功率、功率因数及电压等投入或切除门限值设定；延时、过电压、欠电压、缺相、谐波超标等保护定值设置。投切延时时间和切投间隔时间可在线更改，

6.5  显示功能：实时显示电容分组投退情况，三相电压、电流值，有功无功电量值，电压合格率值，谐波超标值，开关断路等告警等信息。

6.6  自检复归功能：每次接通电源应进行自检并复归输出回路，使输出回路处于在断开状态。

6.7  延时功能：输出回路应具有延时特性，使控制物理量超出设定范围一定时间后才动作。

6.8  切投闭锁功能：控制器对同一组电容器进行切与投操作应设定相应的时间间隔。

6.9  防投切振荡功能：系统负荷轻载时，应具有防止投、切振荡的措施。

6.10  闭锁报警功能：系统电压大于设定值时闭锁控制器投入回路；控制器内部发生故障时，闭锁输出回路并报警；执行回路发生异常时，闭锁输出回路并报警。

6.11  加速动作功能：当电网电压达到1.1倍Un时，控制器应在1min内逐组切除电容器。

6.12灵敏度：应不大于0.2A。

6.13 动作误差:不大于±10%。

7. 电气要求

7.1电器元件

7.1.1  装置中的所有的电器元件，包括电容器投切控制开关、低压断路器、快速熔断器、自愈式低压并联电容器、避雷器、放电器、指示灯等均应符合《低压电器基本标准》（GB1497-85）、《低压并联电容器装置》（GB3963.1-89）、《标称电压1kV及以下交流电力系统用自愈式并联电容器》（GB/T12747-2004）。

7.1.2  低压断路器开关额定电流（有效值）应按不小于1.5倍无功补偿装置的额定电流选取，选用的低压开关应通过国家3C认证的产品。

7.1.3  电容器投切控制开关

7.1.3.1  半导体开关

能自动寻找最佳投入（切除）点，实现过零投切，投切过程不受电容器放电时间限制，涌流应限制在电容器额定电流的1.5倍以内；能承受1.2UN条件下的分断电压，不发生重击穿；能耗小，无谐波注入；具有电压异常保护、缺相保护、元件故障保护和运行指示；开关额定电流（有效值）应按不小于2.5倍单组电容器额定电流选取，机械寿命在50万次以上，电寿命在20万次以上。

7.1.4  保护熔断器：每组电容器组均应装设保护用快速熔断器，熔断器额定工作电流（有效值）应按2～3倍单组电容器额定电流选取，开断短路电流能力应满足装置安全运行要求。

7.1.5  低压电容器：选用自愈式低压并联电容器，低压电容器的额定电压按电容器接入电网处长期运行电压的1.1倍，即按0.45kV选取。

7.1.6  电流互感器：二次额定电流5A，准确级0.5级。

7.2 导线与接线端子

7.2.1主电路导线（包括中性线、接地线）：使用铜质多股绝缘软导线，允许载流量应大于或等于最大工作电流的1.5倍，额定电压660V。导线接头必须采用冷压接端头，与外接端子相连的多股导线也必须采用冷压接端头，并进行塘锡处理。

7.2.2辅助电路导线（包括控制、测量、保护、信号回路的导线）：

应使用截面大于或等于2.5mm2的多股绝缘软铜线。电压回路不小于2.5 mm2，电流回路不小于4 mm2。保护接地导线使用黄绿双色软铜线，截面积不小于4 mm2。辅助电路导线连接应采用冷压接端头，端头采用铜质镀银。辅助电路导线处，应有明显的标志，标明其特征位置和编号。

7.2.3导线的颜色及排列：导线的颜色应符合国标的规定。

- 第六章  投标文件格式

一、资格审查文件格式

正本/副本

（一）封面格式

（项目名称）项目

投  标  文  件

资格审查文件

第   册（如有分册）

招标编号：

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年    月     日

（二）资格审查文件内容格式

投标人可根据以下内容和顺序编排投标文件：

（1）投标人基本情况表（附有效的营业执照副本或事业单位法人证书、安全生产许可证、资质证书等证明文件复印件）；（详见格式A1）

（2）法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书（如无授权时，只需提供法定代表人资格证明书），法定代表人及被授权人身份证正反面复印件；（详见格式A2～A3）；

（3）投标人具备电力工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质或输变电工程专业承包叁级以上（含叁级）资质，并且同时具备《承装（修、试）电力设施许可证》，达到承装类四级或以上，承修类四级或以上，承试类五级或以上，且具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应能力的施工企业。其中，投标人拟派项目经理须具备机电工程专业贰级（含贰级）以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）；

（4）承诺书；（详见格式A4）

（5）投标人认为需要提交的其他资料。（如有）

- 格式A1：

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 邮政编码 |  |  |
|  | 传真 |  |  | 电话 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术 职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术 职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数 |  |  |  |
| 企业资质等级（如有） |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |
| 注册资本金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称 人员 |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 体系认证情况 | 说明：通过的认证体系、系过时间及运行状况 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

附：有效的营业执照副本或事业单位法人证书、安全生产许可证、资质证书等证明文件复印件。

投标人：（公章）

法定代表人或其授权代理人：（签字或盖章）

日期：

格式A2：

法定代表人资格证明书（格式）

单位名称：

地址：

姓名：            性别：            年龄：            职务：

系                            的法定代表人。

特此证明。

投标人：（公章）

日  期：   年   月   日

注： 法定代表人身份证正反面复印件应加盖单位公章附后。

- 格式A3：

法定代表人授权委托书(格式)

致：南宁邕城公共交通有限公司

本授权书声明：注册于           (国家或地区)的             （投标人名称）在下面签字的     （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的      （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标编号为         的   （项目名称）    的投标和合同执行，作为投标人代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

投标人代表（委托代理人）签字或盖章：

投标人：               （公章）

注：授权代理人身份证正反面复印件应加盖单位公章附后。

- 格式A4：

承诺书

致：南宁邕城公共交通有限公司

我司郑重承诺：我公司没有处于被责令停业，或投标资格被行政主管部门取消，或财产被接管、冻结、破产状态，在投标截止前3年内没有骗取中标、严重违约或重大安全质量事故；我方与其他投标人之间不存在单位负责人为同一人或者控股、管理关系的情况；我方未列入招标人不良信用名单。

如果在该项目投标过程中或者在中标后，招标人或者有管辖权的招标投标行政监管机构发现并查实我公司在所填报的该项目投标文件中存在提供虚假或不真实的信息或者伪造数据、资料或证书等情况，不管招标人或有管辖权的招标投标监管机构是否有合法的处罚依据，我公司将无条件地自动放弃该项目的中标资格；如果我公司已经收到中标通知书，我公司无条件地承认，我公司所收到的该项目中标通知书为无效文件，对招标人不具任何法律约束力；由此造成的任何后果和损失均由我公司承担。本段承诺既是我公司投标文件的有效组成内容，也是我公司真实意思的表示，对我公司在与该项目有关的任何行为中始终具有优先的法律约束力。

我司郑重承诺:在中标后，向本项目的招标代理机构支付代理费用。我司已知悉代理的相关费用已包含在投标报价中，不需要招标人另行支付。若我司拒绝支付代理费用，视为我公司自动放弃该项目的中标资格。

投标人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：

二、商务文件格式

正本/副本

（一）封面格式

（项目名称）项目

投  标  文  件

商务文件

第   册（如有分册）

招标编号：

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年    月  日

（二）商务文件内容格式

投标人可根据以下内容和顺序编排投标文件：

（1）投标函；（详见格式B1）

（2）投标报价汇总表；（详见格式B2）

（3）配电设备安装项目预算书；（详见格式B3）

（4）类似项目业绩相关证明材料；（如有）

（5）由注册会计师事务所出具的投标人2023年年度财务审计报告（注：①财务审计报告应包含资产负债表、损益表、现金流量表等主要财务报表及附注；②对于从取得营业执照时间起到投标截止时间止不足要求年数的企业，只需提交企业取得营业执照年份至所要求最近年份经审计的财务审计报告）；（如有）

（6）企业信誉相关证明材料；（如有）

（7）投标人认为需要提交的其他资料。（如有）

格式B1：

投标函（格式）

致：南宁邕城公共交通有限公司

根据贵方项目的招标文件（项目编号：          ），签字代表          （全名，职务）经正式授权权          (授权代表全名,职务)代表我方进行有关本投标的一切事宜。

遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以投标总价：人民币          （大写）        (¥        )，工期：     日历天（其中：项目施工工期     天、接火送电工期     天），此报价已包含了产品的制造、出厂检验、运输、安装、调试及质保期售后服务等履行合同标的全过程产生的所有成本和费用以及我方应承担的一切税费。我方保证工程质量达到     标准。

上述款项中的价格按照附表的价格所附，作为投标一部分。

据此函，签字代表宣布同意如下：

一、我方同意在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知第3.3.1条规定的投标有效期满之前均具有约束力。

二、我方承诺以及具备《中华人民共和国招标投标法》中规定的参加招标活动的投标单位应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商用信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此次招标活动的前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

三、我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

四、我方已详细审查全部招标文件，包括修改意见（如有则附）以及全部参考资料和有关附件，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

五、其投标自开标日起有效期为 60 日。

六、我方同意提供按招标单位要求的与其投标有关的一切数据或资料。

七、我方完全理解招标单位不一定要接受最低报价的投标人为成交单位。

八、与本投标有关的一切正式往来通信请寄：

地址：					               邮编：

电话：									传真：

电传：

代表姓名：

投标人名称：

地址：

（公章）

注：未按照本投标函要求填写的投标函将被视为非实质性响应投标。

- 格式B2：

投标报价汇总表

| 报价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 备注 |  |
| 1 | 福建园公交首末站枢纽一体化改造工程-配电工程 |  |  |  |  |
| 2 | 合计 |  |  |  |  |
| 3 | 工期 | 日历天 | 项目施工工期（天） |  |  |
|  |  |  | 接火送电工期（天） |  |  |
| 4 | 付款方式 |  |  |  |  |
| 5 | 质保金期限 |  |  |  |  |
| 6 | 质量要求 |  |  |  |  |
| 注： 1、施工范围：福建园公交首末站枢纽一体化改造工程-配电工程。 2、编制依据：相关电力设计图纸； 3、本项目总价包含投标方自行根据招标范围及图纸内容进行投标报价（报价表含封面、编制说明、报价汇总表、报价表（需列出设备及主材费用）），并承担报价表项目缺漏责任； 4、投标报价包含但不限于人工、材料、设备采购、机械、包装运输、施工技术、材料场内外运输、施工用水电费、二次搬运费、竣工清理费、垃圾运输费、成品保护、系统检验、调试、验收、培训、质保、样品、管理、利润、保险费、所有税金、规费、外线设备及高低压变配电系统停电接火费、试验费、土建费、设备安装验收通电以及这些因素将来存在变动的风险等等投标人完成本项目的全部对价。税率为9%。如遇国家对税率进行调整，按调整后税率调整含税价，不含税价为不变价格。 |  |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

授权代表（签字）：

日期：

格式B3：

配电设备安装项目预算书

| 序号 | 定额名称 | 单位 | 施工量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 主材费 | 附材费 |  |  |  |  |
| 1 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、技术文件格式

正本/副本

（一）封面格式

（项目名称）项目

投  标  文  件

技术文件

第   册（如有分册）

招标编号：

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年    月

（二）技术文件内容格式

投标人可根据以下内容和顺序编排投标文件：

（1）技术配置响应表；（详见格式C1）

（2）合同条款响应表；（详见格式C2）

（3）项目实施方案、进度计划安排表（附施工工期倒排时间表、施工横道图）；（详见格式C3）

（4）技术性能方案；

（5）项目管理机构配备情况表（含项目经理简历表、技术负责人简历表和主要管理人员情况），提供近1个月（提供2024年6月至投标投标截止时间止任意一个月社保交纳记录）；（详见格式C4～C6）

（6）售后服务：提供企业经营状况及履约情况承诺书和售后服务机构基本情况表（详见格式C7）；

（7）优惠或增值方案；

（8）投标人认为需要提交的其他资料。（如有）

格式C1：

一、技术配置响应表（样本）

| 序号 | 项目 | 是否响应 | 配置品牌规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、高压配电部分 |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |
| … | 二、低压配电部分 |  |  |  |
| … | … |  |  |  |
| … | 三、配电设备基础安装 |  |  |  |
| … | … |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或其授权代理人：（签字或盖章）

日期：

- 格式C2：

合同条款响应表

| 序号 | 合同条款内容所在章节 | 合同条款包含内容 | 投标人承诺是否完全响应合同条款内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第四章合同条款及格式 |  |  |  |  |
| 1 | 合同协议书 | 本章节全部内容 |  |  |
| 2 | 合同条款 | 本章节全部内容 |  |  |

注：上述响应要求必须全部为“完全响应”，否则，投标无效。

投标人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：

格式C3：

项目实施方案、进度计划安排表（附横道图）

- 施工组织设计

1、投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本项目的主要施工设备情况、拟配备本项目的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合项目特点提出切实可行的设备质量、安全生产、文明施工、项目进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一拟投入本项目的主要材料表

附表二劳动力计划表

附表三计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表一：拟投入本项目的主要材料表

| 序号 | 材料名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造年份 | 品牌 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按项目施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：计划开、竣工日期和施工进度计划（横道图）

1. 投标人应提交施工进度计划，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

2. 施工进度计划采用横道图表示，说明计划开工日期和各分项项目各阶段的完工日期。

3. 施工进度计划应与施工组织设计相适应。

#### 格式C4：

项目管理机构配备情况表

（招标项目名称）

| 岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 承担完工情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 项目数 | 主要项目 名称 |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。相关证明材料未通过审核的，在评审时不予承认。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附：提供近2024年6月至投标截止时间止任意一个月社保交纳记录及以上人员有效的证书等证明材料。

格式C5：

项目经理简历表

（招标项目名称）

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 担任项目经理年限 |  |  |  |  |
| 身份证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职业资格证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完成项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 | 建设规模 |  | 开、竣工日期 |  | 在建或已完 |  | 施工质量 |  |

附：提供2024年6月至投标截止时间止任意一个月社保交纳记录及机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格、有效的安全生产考核合格证书（B类）等证明材料。

- 格式C6：

项目技术负责人简历表

（招标项目名称）

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 担任技术负责人年限 |  |  |  |  |
| 在建和已完成项目项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 | 建设规模 |  | 开、竣工日期 |  | 在建或已完 |  | 施工质量 |  |

附：提供2024年6月至投标截止时间止任意一个月社保交纳记录及有效的职称证书等证明材料。

- 格式C7：

售后服务机构基本情况表（格式）

| 1 | 机构名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 营业地址 |  |  |
| 3 | 负责人 | 电话 |  |
| 4 | 传真 | 电子邮箱 |  |
| 5 | 技术服务人员数量 |  |  |
| 6 | 售后服务保障说明(在南宁当地设有服务站，在南宁当地有服务站且在当地常驻有服务人员)。 - 提供的服务承诺； - 常驻售后服务机构（本项目在南宁市设置常驻售后服务机构） |  |  |
| 7 | 其他需要说明的情况 |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或其授权代理人：（签字或盖章）

日期：

格式C8：

设备安装与售后服务承诺书

项目名称  （项目编号：    ）质保期内提供24小时服务。

1、质保期为在设备安装验收合格并正式送电交付使用后 三年，质保期内产品实行三包，质保期期间交付使用之日起每半年做一次配电设备设施维护保养及检查，满一年使用期需做一次配电设备设施实验，并出具有效的实验报告给招标人归档。

2、质保期内在遵守使用和运行规则的条件下免费维修、保养和更换配件，提供终身有偿维修、保养服务。无论何时，不得无故延误设备的抢修时间。

3、严格按合同或协议执行，在规定时间内完成设备采购、安装调试完毕并验收合格交付使用。

4、在南宁市区内设立完善的售后服务机构，常年备有配件、能及时处理、替换损坏的配件，保证设备安装后的安全运行。并优惠提供产品更新、改造服务。

5、在施工过程中，严格按电力行业安全作业要求采取安全保护措施，杜绝重大人伤亡事故，杜绝重大设备和火灾事故。积极做好环境保护及文明施工工作，做到工完料尽场清。

6、我公司将免费为甲方相关技术人员提供技术培训。我们将以最大限度来保证用户的利益。总之，在项目施工过程中以及设备移交后的质保期内，我方将按照建设单位及质量文件要求，做好服务工作，不断满足用户要求，为建设单位提供服务。

单位：

投标人：（公章）

法定代表人或其授权代理人：（签字或盖章）

日期：